24023-02-50-001 – HPP Rognsfossen alarm og parameterliste

Document: 24023-02-50-001 – HPP Rognsfossen alarm og parameterliste author: Ivan Vučina Geppert Electric d.o.o. Hrv. Mornarice 1D ¦ 21000 Split ¦ Hrvatska customer: Mr. Yngve Tranøy Voss Energi Produksjon AS, Org.nr 984 665 776 Brynalii 66, 5705 Voss, Norway

| DOCUMENT HISTORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Revision | Page changes | Change Reasons |

| Attachments |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document name | Date | Page number | Revision number |

| Document type |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type: | Alarm og parameterliste | Date | 13.3.2025. |

Innholdsfortegnelse:

1	Aggregat 1 alarmliste og feilmatrix	3

2	Aggregat 2 alarmliste og feilmatrix	19

3	Felles alarmliste og feilmatrix	27

4	Inntak alarmliste og feilmatrix	34

5	Aggregat 1 parameterliste	36

6	Aggregat 2 parameterliste	46

7	Felles parameterliste	52

8	Inntak parameterliste	56

Tabell 1. Tabell over alarmer for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser og klasser.	3

Tabell 2. Tabell over alarmer for Aggregat 2 med ID-er, beskrivelser og klasser.	18

Tabell 3.Tabell over alarmer for Felles med ID-er, beskrivelser og klasser.	25

Tabell 4. Tabell over alarmer for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser og klasser.	31

Tabell 5. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.	33

Tabell 6. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.	43

Tabell 7. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.	49

Aggregat 1 alarmliste og feilmatrix

Tabell 1. Tabell over alarmer for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser og klasser.

| Alarm nr. | Alarmsystem | Alarmnavn | Alarmbeskrivelse | Alarmklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Ledeapparat posisjon - sensorfeil | Alarm utløses når den nåværende signalet overskrider de nominelle grensene, som er 4mA og 20mA. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Hurtigstopp |
| 18 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Ledeapparat posisjon - posisjoneringsfeil | Alarm utløses når den absolutte forskjellen mellom den målte posisjonen og referanseverdien er høyere enn grensen. | Hurtigstopp |
| 19 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Løper posisjon - sensorfeil | Alarm utløses når den nåværende signalet overskrider de nominelle grensene, som er 4mA og 20mA. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Hurtigstopp |
| 20 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Løper posisjon - posisjoneringsfeil | Alarm utløses når den absolutte forskjellen mellom den målte posisjonen og referanseverdien er høyere enn grensen. | Hurtigstopp |
| 24 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Turbinelager temperatursmåling - feil. | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 28 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Turbinen ikke lukket | Alarm utløses hvis turbinen ikke er lukket, mens enheten er i den tilstanden som dikterer at turbinen skal være lukket. | Alarm |
| 29 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Turbin lager temperatur høy (-111) | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Alarm |
| 30 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Ledeapparat forstyrrelsesmonitor utløst | Alarm utløses hvis forstyrringsensoren på vingehjulet erklærer at en eller flere vingehjul har forstyrret posisjonen. | Hurtigstopp |
| 31 | Aggregat 1 Turbin +1MEA01 | Turbin lager temperatur for høy (-111) | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 96 | Aggregat 1 Vannvei | Hovedstengsventil - signaliseringsfeil | Alarm utløses når begge grensesvitsjene er aktivert eller deaktivert samtidig. | Hurtigstopp |
| 97 | Aggregat 1 Vannvei | Hovedstengsventil - åpningstid for lang | Alarm utløses når ventilen åpne-kommandoen aktiveres, og ventilen ikke åpnes innen den tiden som er spesifisert i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 98 | Aggregat 1 Vannvei | Hovedstengsventil - lukketid for lang | Alarm utløses når ventilen lukk kommandoen aktiveres, og ventilen ikke lukkes innen den tiden som er spesifisert i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 99 | Aggregat 1 Vannvei | Hovedstengsventil - selv-lukkende | Alarm utløses når ventilen, som opprinnelig er i åpen tilstand, begynner å lukke, til tross for at det ikke er noen kommando for å lukke. | Hurtigstopp |
| 114 | Aggregat 1 Vannvei | Trykkrør trykkmåling (-101A) - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være unormalt lav i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig lav verdi. | Hurtigstopp |
| 117 | Aggregat 1 Vannvei | Turbin trykkmåling (-102A) - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være unormalt lav i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig lav verdi. | Hurtigstopp |
| 122 | Aggregat 1 Vannvei | MIV pumpe CB (-F51) - AV | Alarm utløses når CB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Hurtigstopp |
| 123 | Aggregat 1 Vannvei | MIV pumpe oljefyrings MCB (-F59) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Hurtigstopp |
| 124 | Aggregat 1 Vannvei | MIV pumpe kontaktor (-K51) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Hurtigstopp |
| 125 | Aggregat 1 Vannvei | MIV pumpe olje trykk (-32B) - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være unormalt lav i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig lav verdi. | Hurtigstopp |
| 126 | Aggregat 1 Vannvei | MIV pumpe olje nivå (-398A) - lav | Alarm utløses når målingen overskrider lavverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien er lav. | Start forrigling |
| 127 | Aggregat 1 Vannvei | MIV pumpe olje nivå (-398B) - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være unormalt lav i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig lav verdi. | Hurtigstopp |
| 128 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | U vikling temperaturmåling - sensorfeil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 129 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | U vikling temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 130 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | U vikling temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 131 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | V vikling temperaturmåling - sensorfeil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 132 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | V vikling temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 133 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | V vikling temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 134 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | W vikling temperaturmåling - sensorfeil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 135 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | W vikling temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 136 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | W vikling temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 160 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | D lager temperaturmåling - sensorfeil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 161 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | D lager temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 162 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | D lager temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 172 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N lager temperaturmåling - sensorfeil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 173 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N lager temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 174 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N lager temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 175 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | T lager temperaturmåling - sensorfeil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 176 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | T lager temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 177 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | T lager temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 178 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Feil på temperatursensor for luftutløp | Alarm utløses når sensorsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 179 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Høy temperatur på luftutløp | Alarm utløses når målingen overskrider den høye verdigrensen som er satt i systemparameterne. | Start forrigling |
| 180 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Temperaturen på luftutløp for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparameterne. | Hurtigstopp |
| 189 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N lager oljenivå (-F2-2) - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Stopp |
| 190 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N lager oljenivå (-F2-1) - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være unormalt lav i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig lav verdi. | Hurtigstopp |
| 191 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | D lager oljenivå (-F3-1) - for lav | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 208 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | DE lager arbeidstimer - advarsel | Alarm utløses når driftstimene for smøring av lager overskrider alarmverdien satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 209 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | DE lager arbeidstimer - utkobling | Alarm utløses når driftstimene for smøring av lager overskrider utkoblingsverdien satt i systemparametrene. | Stopp |
| 212 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | NDE lager arbeidstimer - advarsel | Alarm utløses når driftstimene for smøring av lager overskrider alarmverdien satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 213 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | NDE lager arbeidstimer - utkobling | Alarm utløses når driftstimene for smøring av lager overskrider utkoblingsverdien satt i systemparametrene. | Stopp |
| 216 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Feil i hovedhastighetsmåling | Alarm utløses når den nåværende signalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet eller skade på sensoren. | Alarm |
| 217 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Redundant hastighetsmåling - feil | Alarm utløses når den nåværende signalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet eller skade på sensoren. | Stopp |
| 219 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Hovedhastighetsmåling og frekvensmåling forskjell for høy | Alarm utløses når forskjellen mellom hastighetsmålingen og frekvensmålingen overskrider grensen satt i systemparametrene. | Alarm |
| 220 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Generator høyt turtall alarm (-K311) | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Alarm |
| 221 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Generator høyt turtall trip (-K312) | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Nødstopp |
| 222 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Generator pendulum høyt turtall trip | Alarm utløses når pendelsystemet oppdager at generatoren roterer med farlig høy hastighet. | Nødstopp |
| 224 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Generator varmeapparat CB (-F57) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 225 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Generator varmeapparat kontaktor (-K57) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 236 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Generator spenningstransformator MCB (-F5) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 240 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Feil på alle pumper i oljereliefsystemet (-F52, -K52 -F53 -K53) | Alarmen utløses når alle pumper i oljereliefsystemet svikter. | Stopp |
| 241 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningspumpe 1 MCB (-F52) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 242 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningspumpe 1 kontaktor (-K52) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 243 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningspumpe 1 MCB (-F53) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 244 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningspumpe 1 kontaktor (-K53) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 245 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningssystem olje nivå (-9.1) - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være unormalt lav i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig lav verdi. | Hurtigstopp |
| 247 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningssystem olje nivå signalisering (-F9.1) - feil | Alarm utløses når både 'PÅ' og 'AV' indikasjonene er enten begge inaktive eller begge aktive. | Alarm |
| 248 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | T-lager oljetemperaturmåling - feil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 249 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | T-lager oljetemperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 250 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | T-lager oljetemperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 251 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N-lager oljetemperaturmåling - feil | Alarm utløses når sensorksignalene overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne feilen kan inkludere problemer som feil kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 252 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N-lager oljetemperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 253 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | N-lager oljetemperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 254 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningspumpe 1 klarer ikke å bygge opp trykk | Alarmen utløses dersom pumpen ikke klarer å bygge opp tilstrekkelig trykk for å sikre korrekt funksjon av systemet. | Alarm |
| 255 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Oljeavlastningspumpe 2 klarer ikke å bygge opp trykk | Alarmen utløses dersom pumpen ikke klarer å bygge opp tilstrekkelig trykk for å sikre korrekt funksjon av systemet. | Alarm |
| 268 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Feil på oljetemperatursensor | Alarm utløses når den nåværende signalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet eller skade på sensoren. | Stopp |
| 269 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Oljetemperatur (-S1//+K3) - høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 270 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Oljetemperatur (-S2//+K3) - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 274 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Gassalarm (-S1//+K1) | Alarm utløses når transformatorgassindikatoren indikerer en alarmtilstand. | Start forrigling |
| 280 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Trykkbryter (-S1//+K4) | Alarm utløses når transformatortrykkindikatoren indikerer en utkoblingstilstand. | Hurtigstopp |
| 281 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Kontroll MCB (-F56) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 282 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Oljepumpe ikke i drift | Alarmen aktiveres hvis transformatorens oljepumpe ikke går når driftsbetingelsene er oppfylt. | Stopp |
| 283 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Gasstrip (-S2//+K1) | Alarm utløses når transformatorgassindikatoren indikerer en utkoblingstilstand. | Hurtigstopp |
| 284 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Oljenivå (-S2//+K2) - lav | Alarm utløses når transformatoroljenivåindikatoren indikerer en utkoblingstilstand. | Hurtigstopp |
| 285 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Oljenivå (-S1//+K2) - høy | Alarm utløses når transformatoroljenivåindikatoren indikerer en utkoblingstilstand. | Start forrigling |
| 286 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Vannstrømsmåler (-S1//+K5) - ikke OK | Alarm utløses når transformatorvannstrømsindikatoren indikerer en utkoblingstilstand. | Hurtigstopp |
| 287 | Aggregat 1 Transformator +1BAT10 | Vanntrykk (-S1//+K6) - for lavt | Alarm utløses når transformatorvanntrykksindikatoren indikerer en utkoblingstilstand. | Hurtigstopp |
| 322 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Magnetiseringskontaktor (-Q13, -Q13A) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 323 | Aggregat 1 Eksitasjons (-DECS-250) | Vakthund feil | Alarm utløses når den live kontakten på beskyttelsesenheten ikke er aktiv, noe som indikerer en potensiell feiltilstand. | Nødstopp |
| 324 | Aggregat 1 Eksitasjons (-DECS-250) | Spenning ikke bygget | Alarm utløses når START/STOPP-kommandoen aktiveres for eksitasjonsenheten, og den ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen spesifisert i systemparametrene. | Stopp |
| 327 | Aggregat 1 Eksitasjons (-DECS-250) | Alarm fra enheten | Alarm utløses når eksitasjonsenhetens alarm er aktiv. | Alarm |
| 328 | Aggregat 1 Eksitasjons (-DECS-250) | Begrensning aktiv | Alarm utløses når eksitasjonsenhetens limiter er aktiv. | Alarm |
| 336 | Aggregat 1 Eksitasjons (-DECS-250) | Utløst fra enheten | Alarm utløses når eksitasjonsenhetens utkobling er aktiv. | Nødstopp |
| 352 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Enhetsfeil | Alarm utløses når den live kontakten på beskyttelsesenheten ikke er aktiv, noe som indikerer en potensiell feiltilstand. | Nødstopp |
| 354 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Utløst fra enheten | Alarm utløses når beskyttelsesenhetens utkobling 1 er aktiv. | Nødstopp |
| 363 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Enhetsfeil | Alarm utløses når den live kontakten på beskyttelsesenheten ikke er aktiv, noe som indikerer en potensiell feiltilstand. | Nødstopp |
| 365 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Utløst fra enheten | Alarm utløses når beskyttelsesenhetens utkobling 1 er aktiv. | Nødstopp |
| 368 | Aggregat 1 Kontroll - Auto-modus | Hastighetsmåling feil | Alarm utløses når alle hastighetsmålinger er i feiltilstand, eller når forskjellen mellom flere hastighetsmålinger er for høy. | Alarm |
| 370 | Aggregat 1 Kontroll - Auto-modus | Minimal distributøråpning | Alarm utløses når turbinenes åpning er under en viss terskel. Dette forhindrer at generatoren fungerer i motormodus. | Alarm |
| 371 | Aggregat 1 Kontroll - Auto-modus | Turbintrykk er utenfor tillatte grenser | Alarm utløses når turbine trykket er under en viss terskel. Dette utløser auto-restart funksjonen for aggregatet. | Alarm |
| 374 | Aggregat 1 Kontroll - Auto-modus | Kan ikke starte Auto | Alarm utløses når den Autoe restartfunksjonen er startet, men aggregatet kunne ikke starte. | Alarm |
| 384 | Aggregat 1 Kontroll - Auto-modus | Nødstoppknapp trykket (-S301) | Alarm utløses når nødstoppsknappen trykkes. | Nødstopp |
| 385 | Aggregat 1 Kontroll - Auto-modus | Nødstopp relé utløst (-K301) | Alarm utløses når nødstoppen er aktiv. | Alarm |
| 386 | Trafo tilførselsledn. 1 +AKA01 | Generatorbryter - signalfeil | Alarm utløses når både 'åpen' og 'stengt' indikasjoner er enten begge inaktive eller begge aktive. | Nødstopp |
| 387 | Trafo tilførselsledn. 1 +AKA01 | Generator kretsbryter - åpne spolefeil | Alarm utløses når GENERATORBRYTER ikke åpnes til tross for å ha mottatt åpnekommandoen. | Nødstopp |
| 388 | Trafo tilførselsledn. 1 +AKA01 | Generatorbryter - selvåpning | Alarm utløses når GENERATORBRYTER, som opprinnelig er i lukket tilstand, settes til åpen tilstand uten at det er en åpnekommando. | Nødstopp |
| 389 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Digitale innganger strømforsyning MCB (-F31) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 390 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Eksterne signaler strømforsyning MCB (-F36) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 391 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Analoge innganger strømforsyning MCB (-F33) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 392 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Vedlikeholdsmodus aktivert (-S100) | Alarm utløses når vedlikeholdsmodus er aktiv. | Nødstopp |
| 394 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | 24VDC MCBs gruppe (-F34, -F38, -F39, -F40, -F41, -F42) - utløst | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes intenstjonell håndtering, kabelbrudd eller feil på hjelpekontakter. | Nødstopp |
| 395 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Hurtig nedstengningsrelé utløst (-K401) | Alarm utløses når hurtigstopp er aktiv. | Alarm |
| 396 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Digitale utganger strømforsyning (-F32) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 398 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | NØDSTOPP utløst fra Felles+0CJA01 | Alarm utløses når nødstopptrip sendes fra felleskontroll. Det utløser nødstoppsekvensen for aggregatet. | Nødstopp |
| 399 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | HURTIGSTOPPutløst fra Felles +0CJA01 | Alarm utløses når hurtigstopptrip sendes fra felleskontroll. Det utløser hurtigstoppsekvensen for aggregatet. | Hurtigstopp |
| 400 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Start forrigling fra Felles +0CJA01 | Alarm utløses når startinterlås sendes fra felleskontroll. Det utløser startinterlåsalarm i aggregatet. | Start forrigling |
| 401 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | STOPP utløst fra Felles +0CJA01 | Alarm utløses når normal stopptrip sendes fra felleskontroll. Det utløser normal stoppsekvens for aggregatet. | Stopp |
| 405 | Aggregat 1 Kommunikasjon | Felles kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 406 | Aggregat 1 Kommunikasjon | Generator måleapparat SENTRON kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 407 | Aggregat 1 Kommunikasjon | Generator beskyttelsesenhet 7UM85 - kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 409 | Aggregat 1 Kommunikasjon | Trafo beskyttelsesenhet 7SX800 - kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 414 | Aggregat 1 Kommunikasjon | Magnetisering kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 415 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | 220VDC MCBs gruppe (-F130, -F131, -F132, -F133, -F134) - utløst | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes intenstjonell håndtering, kabelbrudd eller feil på hjelpekontakter. | Nødstopp |
| 418 | Aggregat 1 Kontroll | Aktiv effekt målefeil | Alarm utløses når det ikke er informasjon tilgjengelig for måling. | Nødstopp |
| 419 | Aggregat 1 Kontroll | Hastighetsmåling feil | Alarm utløses når det ikke er informasjon tilgjengelig for måling, eller når den absolutte forskjellen mellom målingene overskrider grensen satt i systemparametrene. I tilfelle av en enkelt sensor, tilskrives feilen sensoren. Hvis det er to sensorer, kan feilen skyldes feil i begge sensorene eller målinger som overskrider den spesifiserte grensen. I tilfelle av tre sensorer, kan feilen skyldes feil i to sensorer eller alle tre målingene som overskrider grensen. | Alarm |
| 420 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Leapparat varmer MCB (-F58) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 432 | Aggregat 1 Startsekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensvarigheten overskrider varigheten som er satt i systemparametrene. | Stopp |
| 433 | Aggregat 1 STOPP Sekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensvarigheten overskrider varigheten som er satt i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 434 | Aggregat 1 HURTIGSTOPP Sekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensvarigheten overskrider varigheten som er satt i systemparametrene. | Nødstopp |
| 435 | Aggregat 1 NØDSTOPP Sekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensvarigheten overskrider varigheten som er satt i systemparametrene. | Alarm |
| 436 | Aggregat 1 Startsekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvensstegets varighet overskrider varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Stopp |
| 437 | Aggregat 1 STOPP Sekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvensstegets varighet overskrider varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Hurtigstopp |
| 438 | Aggregat 1 HURTIGSTOPP Sekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvensstegets varighet overskrider varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Nødstopp |
| 439 | Aggregat 1 NØDSTOPP Sekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvensstegets varighet overskrider varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Alarm |
| 454 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Nettspenning VT MCB (-F3, -F2) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Stopp |
| 468 | Trafo tilførselsledn. 1 +AKA01 | Generator jordfeilbryter fjær ikke ladet | Alarm utløses når generatorbryterfjæren ikke er ladet innen den tiden som er satt i parametrene. | Alarm |
| 469 | Aggregat 1 Generator +1MKA10 | Generator nøytral spenningsmåling MCB (-F1) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 511 | Aggregat 1 kontroll +1CJA01 | Multimeter (SENTRON) strømforsyning MCB (-F44) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 678 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Strømtemperatur høy | Alarm utløses når målingen overskrider høyverdigrensen satt i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har høy verdi. | Start forrigling |
| 679 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Strømtemperatur for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 686 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Ventillukking tar for lang tid | Alarm utløses når ventilen lukk kommandoen aktiveres, og ventilen ikke lukkes innen den tiden som er spesifisert i systemparametrene. | Stopp |
| 687 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Ventilåpning tar for lang tid | Alarm utløses når ventilen åpne-kommandoen aktiveres, og ventilen ikke åpnes innen den tiden som er spesifisert i systemparametrene. | Stopp |
| 688 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Feil i ventilens signalering | Alarmen utløses når både åpne- og lukkesignaler aktiveres samtidig. | Alarm |
| 689 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Filter strømforsyning MCB (-F55) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 690 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Ventil strømforsyning MCB (-F151) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Stopp |
| 692 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Ventil åpen kontaktor (-K151) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 693 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Ventil lukke kontaktor (-K152) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 694 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Ventil PÅ kontaktor (-K1512) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 700 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Filter tilstoppet advarsel | Alarm utløses når varigheten av filterblokking overskrider alarminnstillingstiden satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 701 | Aggregat 1 Kjølevannsystem | Filter tilstoppet utløst | Alarm utløses når varigheten av filterblokking overskrider utløsingstiden satt i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 739 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Pumpe 1 motor CB (-F54) - AV | Alarm utløses når CB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 741 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Pumpe 1 motor kontaktor (-K54) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 742 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Pumpe 2 motor CB (-F153) - AV | Alarm utløses når CB er av. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på hjelpekontaktene. | Alarm |
| 744 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Pumpe 2 motor kontaktor (-K153) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. På den annen side utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke aktiveres, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intenjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil på kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 745 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Turbin tetningssystem signalfeil (-146) - feil | Alarm utløses når både 'PÅ' og 'AV' indikasjonene er enten begge inaktive eller begge aktive. | Hurtigstopp |
| 746 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Feil på alle pumper (-F54, -K54, -F153, -K153) | Alarmen utløses når alle pumper i turbinens dreneringssystem svikter. | Nødstopp |
| 754 | Aggregat 1 Dreneringssystem | Turbin hus vannivå (-134A) - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparametrene, eller det digitale signalet indikerer at den målte verdien har veldig høy verdi. | Hurtigstopp |
| 768 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Strøm måling side 1 bremsetråd deteksjon | Oppdager et brudd i måleledningen på strømside 1. | Alarm |
| 769 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Strøm måling side 2 bremsetråd deteksjon | Oppdager et brudd i måleledningen på strømside 2. | Alarm |
| 770 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overvåkning fase-sekvensfeil | Overvåker feil fasefølge. | Alarm |
| 771 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overspenning beskyttelse - 47 | Oppdager og beskytter mot fase-spenningsubalanse eller overspenning. | Alarm |
| 772 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 1 | Beskytter mot kortslutninger med tidsforsinkelse. | Alarm |
| 773 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 2 | Øyeblikkelig kortslutningsbeskyttelse, utløst av høye feilstrømmer. | Alarm |
| 774 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | 50/51 transformator side - trinn 1 | Beskytter mot feilstrøm på transformatorsiden i første trinn. | Alarm |
| 775 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | 50/51 transformator side - trinn 2 | Beskytter mot feilstrøm på transformatorsiden i andre trinn. | Alarm |
| 776 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Termisk overbelastning - 49 Th.overbelastning.-A 1 | Beskytter utstyret mot termiske overbelastninger. | Alarm |
| 777 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Underspenningsbeskyttelse - 27 Underspenning-3ph 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot underspenning i første trinn. | Alarm |
| 778 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Underspenningsbeskyttelse - 27 Underspenning-3ph 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot underspenning i andre trinn. | Alarm |
| 779 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overspenningsbeskyttelse - 59 Overspenning-3ph 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot overspenning i første trinn. | Alarm |
| 780 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overspenningsbeskyttelse - 59 Overspenning-3ph 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot overspenning i andre trinn. | Alarm |
| 781 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Underfrekvensbeskyttelse - 81 Underfrekkv.-A 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot systemets underspenning i første trinn. | Alarm |
| 782 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Underfrekvensbeskyttelse - 81 Underfrekkv.-A 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot systemets underspenning i andre trinn. | Alarm |
| 783 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overfrekvensbeskyttelse - 81 Overfrekkv.-A 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot systemets overspenning i første trinn. | Alarm |
| 784 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overfrekvensbeskyttelse - 81 Overfrekkv.-A 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot systemets overspenning i andre trinn. | Alarm |
| 785 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Reverse strøm beskyttelse - 32R Revers.strøm. 1 | Oppdager og beskytter mot revers strømflyt for å forhindre generatorkjøring. | Alarm |
| 786 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Ubalansert lastbeskyttelse - Termisk trinn 1 | Beskytter mot termiske effekter av lastubalanse i første trinn. | Alarm |
| 787 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overmagnetiseringsbeskyttelse - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot overdrevne magnetiseringsnivåer i første trinn. | Alarm |
| 788 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Overmagnetiseringsbeskyttelse - Termisk | Beskytter mot termisk skade forårsaket av overdreven magnetisering. | Alarm |
| 789 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Undermagnetiseringsbeskyttelse - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot undermagnetiseringsforhold basert på karakteristikk 1. | Alarm |
| 790 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Stator jordfeilbeskyttelse - SGF 90% MP-3ph 1 | Beskytter generatorstatoren mot jordfeil som dekker 90% av viklingen. | Alarm |
| 791 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Bryterfeilbeskyttelse - 50BF Ad.CBF 1 | Oppdager feil på sikringsbryter. | Alarm |
| 792 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Differensialbeskyttelse - 87G diff. prot. 1 - trinn 1 | Oppdager interne feil i generator og transformator ved hjelp av differensialbeskyttelse i første trinn. | Alarm |
| 793 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Differensialbeskyttelse - 87G diff. prot. 1 - trinn 2 | Oppdager interne feil i generator og transformator ved hjelp av differensialbeskyttelse i andre trinn. | Alarm |
| 794 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | 51GN SCP 1PH 1 | Oppdager akselstrømmer via spesialtransformator for akselstrøm. | Alarm |
| 795 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | Undermagnetiseringsbeskyttelse 40 - ch3 | Oppdager og beskytter mot undermagnetiseringsforhold basert på karakteristikk 3. | Alarm |
| 796 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | reserve | Alarm utløses når enheten sender en alarmtilstand via kommunikasjon. | Alarm |
| 797 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | reserve | Alarm utløses når enheten sender en alarmtilstand via kommunikasjon. | Alarm |
| 798 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | reserve | Alarm utløses når enheten sender en alarmtilstand via kommunikasjon. | Alarm |
| 799 | Aggr 1 Gen.beskyttelse (-7UM85) | reserve | Alarm utløses når enheten sender en alarmtilstand via kommunikasjon. | Alarm |
| 800 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Strømmåling bremseledning deteksjon | Oppdager avbrudd eller feil i målestrømsledningen. | Alarm |
| 801 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overvåkning fase-sekvensfeil | Overvåker fasesekvensen og oppdager feilaktig faseinnstilling. | Alarm |
| 802 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 1 | Beskytter mot kortslutninger med tidsforsinkelse. | Alarm |
| 803 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 2 | Øyeblikkelig kortslutningsbeskyttelse, utløst av høye feilstrømmer. | Alarm |
| 804 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overspenning.-47-V2 1 | Oppdager og beskytter mot fase-spenningsubalanse eller overspenning. | Alarm |
| 805 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Jordfeil overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 1 | Beskytter mot jordfeil med tidsforsinkelse, aktivert av lavere feilstrømmer. | Alarm |
| 806 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Jordfeil overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 2 | Umiddelbar beskyttelse mot jordfeil utløst av høye feilstrømmer. | Alarm |
| 807 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | 81R Endring av frekvens 1 | Oppdager raske frekvensforandringer og gir beskyttelse mot plutselige nettforstyrrelser. | Alarm |
| 808 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overspenningsbeskyttelse - 59 Overspenning-3ph 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot overspenning i en eller flere faser i første trinn. | Alarm |
| 809 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overspenningsbeskyttelse - 59 Overspenning-3ph 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot overspenning i en eller flere faser i andre trinn. | Alarm |
| 810 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Underspenningsbeskyttelse - 27 Underspenning-3ph 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot spenningsfall i en eller flere faser i første trinn. | Alarm |
| 811 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Underspenningsbeskyttelse - 27 Underspenning-3ph 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot spenningsfall i en eller flere faser i andre trinn. | Alarm |
| 812 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overfrekvensbeskyttelse - 81 Overfrekkv.-A 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot økning i systemfrekvens i første trinn. | Alarm |
| 813 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Overfrekvensbeskyttelse - 81 Overfrekkv.-A 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot økning i systemfrekvens i andre trinn. | Alarm |
| 814 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Underfrekvensbeskyttelse - 81 Underfrekkv.-A 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot reduksjon i systemfrekvens i første trinn. | Alarm |
| 815 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Underfrekvensbeskyttelse - 81 Underfrekkv.-A 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot reduksjon i systemfrekvens i andre trinn. | Alarm |
| 816 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | 59 Overspenning-V0 1 | Oppdager og beskytter mot nullsekvens overspenning, som indikerer potensielle jordfeil eller ubalanserte systemforhold. | Alarm |
| 817 | Aggr 1 Trafo.beskyttelse (-7SX800) | Termisk overbelastning - 49 Th.overbelastning.-A 1 | Beskytter utstyret mot termiske overbelastninger. | Alarm |

Aggregat 2 alarmliste og feilmatrix

Tabell 2. Tabell over alarmer for Aggregat 2 med ID-er, beskrivelser og klasser.

| Alarm nr. | Alarmsystem | Alarmnavn | Alarmbeskrivelse | Alarmklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Aggregat 2 Turbin +2MEA01 | Distributør posisjon - sensorsfeil | Alarm utløses når den absolutte forskjellen mellom den målte posisjonen og referanseverdien er høyere enn grensen. | Hurtigstopp |
| 16 | Aggregat 2 Turbin +2MEA01 | Distributør posisjon - posisjoneringsfeil | Alarm utløses når den nåværende signalet overskrider de nominelle grensene, som er 4mA og 20mA. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Hurtigstopp |
| 28 | Aggregat 2 Turbin +2MEA01 | Turbin ikke lukket | Alarm utløses på grunn av fjærfeil i overvåkingen. | Alarm |
| 29 | Aggregat 2 Turbin +2MEA01 | NØDSTOPP ventil signaliseringsfeil | Alarm utløses når begge grensesvitsjer er aktivert samtidig. | Hurtigstopp |
| 31 | Aggregat 2 Turbin +2MEA01 | Ledevingevarmer MCB (-F54) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 96 | Aggregat 2 Vannvei | Hovedstengsventil - signaliseringsfeil | Alarm utløses når begge grensesvitsjer er aktivert samtidig. | Hurtigstopp |
| 97 | Aggregat 2 Vannvei | Hovedstengsventil - åpningstid for lang | Alarm utløses når ventilen åpne-kommandoen aktiveres, og ventilen ikke åpnes innen den tiden som er spesifisert i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 98 | Aggregat 2 Vannvei | Hovedstengsventil - lukketid for lang | Alarm utløses når ventilen lukk kommandoen aktiveres, og ventilen ikke lukkes innen den tiden som er spesifisert i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 99 | Aggregat 2 Vannvei | Hovedstengsventil - selv-lukkende | Alarm utløses når ventilen, som opprinnelig er i åpen tilstand, begynner å lukke, til tross for at det ikke er noen kommando for å lukke. | Hurtigstopp |
| 123 | Aggregat 2 Vannvei | MIV varmeapparat MCB (-F55) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 128 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | U vikling temperaturmåling - sensorsfeil | Alarm utløses når strømsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til dette avviket inkluderer problemer som feil kabeltilkobling ved målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 129 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | U vikling temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 130 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | U vikling temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 131 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | V vikling temperaturmåling - sensorsfeil | Alarm utløses når strømsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til dette avviket inkluderer problemer som feil kabeltilkobling ved målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 132 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | V vikling temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 133 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | V vikling temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 134 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | W vikling temperaturmåling - sensorsfeil | Alarm utløses når strømsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til dette avviket inkluderer problemer som feil kabeltilkobling ved målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 135 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | W vikling temperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 136 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | W vikling temperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 160 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | D lagertemperaturmåling - sensorsfeil | Alarm utløses når strømsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til dette avviket inkluderer problemer som feil kabeltilkobling ved målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 161 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | D lagertemperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 162 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | D lagertemperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 172 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | N lagertemperaturmåling - sensorsfeil | Alarm utløses når strømsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til dette avviket inkluderer problemer som feil kabeltilkobling ved målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 173 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | N lagertemperaturmåling - høy | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 174 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | N lagertemperaturmåling - for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 175 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | T lagertemperaturmåling - sensorsfeil | Alarm utløses når strømsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til dette avviket inkluderer problemer som feil kabeltilkobling ved målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Stopp |
| 176 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | T lagertemperatur 6 høy | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 177 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | T lagertemperatur 6 for høy | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 179 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | Høy temperatur på luftutløp | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 180 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | For høy temperatur på luftutløp | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 208 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | DE lagertimer - advarsel | Alarm utløses når drifts timene for smøring av lagrene overskrider alarmverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 209 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | DE lagertimer - tur | Alarm utløses når drifts timene for smøring av lagrene overskrider turverdien som er satt i systemparametrene. | Stopp |
| 212 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | NDE lagertimer - advarsel | Alarm utløses når drifts timene for smøring av lagrene overskrider alarmverdien som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 213 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | NDE lagertimer - utkobling | Alarm utløses når drifts timene for smøring av lagrene overskrider turverdien som er satt i systemparametrene. | Stopp |
| 219 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Hovedhastighetsmåling og frekvensmåling - for høy forskjell | Alarm utløses når forskjellen mellom hastighetsmålingen og frekvensmålingen overskrider grensen som er satt i systemparametrene. | Alarm |
| 220 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Høyt turtall alarm | Alarm utløses når målingen overskrider den høye grenseverdien som er satt i systemparametrene. | Alarm |
| 221 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Generator høyt turtall trip (-K311) | Alarm utløses når målingen overskrider en grense som er satt til å være overdreven høy i systemparametrene. | Nødstopp |
| 224 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Generator varmeapparat CB (-F53) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 225 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Generator varmeapparat kontaktor (-K53) - feil | Alarm utløses når kontaktormotorkommandoen aktiveres, og kontaktoren ikke utfører den ønskede operasjonen innen den tidsgrensen som er satt i systemparametrene. Omvendt utløses også en alarm når kontaktormotorkommandoen ikke er aktivert, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i kontaktoren eller hjelpekontakter. | Alarm |
| 241 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | Oljeflytmonitor ikke OK | Alarm utløses når oljestrømsystemet erklærer feiltilstand. | Hurtigstopp |
| 352 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé (-7UM85) | Enhetsfeil | Alarm utløses når den live kontakten på beskyttelsesenheten ikke er aktiv, noe som indikerer en potensiell feiltilstand. | Nødstopp |
| 354 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé (-7UM85) | Utløst fra enheten | Alarm utløses når beskyttelsesenhetens tur 1 er aktiv. | Nødstopp |
| 368 | Aggregat 2 Kontroll - Auto modus | Hastighetsmåling feil | Alarm utløses når alle hastighetsmålingene er i feiltilstand, eller når forskjellen mellom flere hastighetsmålinger er for høy. | Alarm |
| 370 | Aggregat 2 Kontroll - Auto modus | Minimal distributøråpning | Alarm utløses når turbinens åpenhet er under en viss terskel. Det forhindrer generatoren fra å fungere i motormodus. | Alarm |
| 371 | Aggregat 2 Kontroll - Auto modus | Turbintrykk er utenfor tillatte grenser | Alarm utløses når turbinens trykk er under en viss terskel. Det aktiverer Auto restartfunksjonen for enheten. | Alarm |
| 374 | Aggregat 2 Kontroll - Auto modus | Kan ikke starte Auto | Alarm utløses når den Autoe restartfunksjonen er startet, men aggregatet kunne ikke starte. | Alarm |
| 384 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Nødstopp trykknapp trykket (-S301) | Alarm utløses når nødstopp trykknappen trykkes. | Nødstopp |
| 385 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Nødstopp relé utløst (-K301) | Alarm utløses når nødstopp er aktiv. | Alarm |
| 386 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | Generator kretsbryter - signaliseringsfeil | Alarm utløses når både 'åpen' og 'lukket' indikasjoner er enten begge inaktive eller begge aktive. | Nødstopp |
| 387 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | Generator kretsbryter - åpne spolefeil | Alarm utløses når GCB mislykkes i å åpne til tross for at åpen kommando er mottatt. | Nødstopp |
| 388 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | Generator kretsbryter - selvåpning | Alarm utløses når GCB, som opprinnelig er i lukket tilstand, settes til åpen tilstand uten at det er en åpen kommando. | Nødstopp |
| 389 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Digitale innganger strømforsyning MCB (-F31) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 390 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Eksterne signaler strømforsyning MCB (-F36) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 391 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Analoge innganger strømforsyning MCB (-F33) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 392 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Vedlikeholdsmodus aktivert (-S100) | Alarm utløses når vedlikeholdsmodus er aktiv. | Nødstopp |
| 394 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | 24VDC MCBs gruppe (-F34, -F38, -F39) - utløst | Alarm utløses når minst en MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 395 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Hurtig nedstengningsrelé utløst (-K401) | Alarm utløses når rask nedstengning er aktiv. | Alarm |
| 396 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Digitale utganger strømforsyning (-F32) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 398 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | NØDSTOPP utløst fra Felles+0CJA01 | Alarm utløses når nødstopptrip sendes fra felleskontroll. Det utløser nødstoppsekvensen for aggregatet. | Nødstopp |
| 399 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | HURTIGSTOPPutløst fra Felles +0CJA01 | Alarm utløses når hurtigstopptrip sendes fra felleskontroll. Det utløser hurtigstoppsekvensen for aggregatet. | Hurtigstopp |
| 400 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Start forrigling fra Felles +0CJA01 | Alarm utløses når startinterlås sendes fra felleskontroll. Det utløser startinterlåsalarm i aggregatet. | Start forrigling |
| 401 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | STOPP utløst fra Felles +0CJA01 | Alarm utløses når normal stopptrip sendes fra felleskontroll. Det utløser normal stoppsekvens for aggregatet. | Stopp |
| 405 | Aggregat 2 Kommunikasjon | Felles kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 407 | Aggregat 2 Kommunikasjon | Generator måleapparat 7UM85 kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Alarm |
| 411 | Aggregat 2 Kommunikasjon | BFA kabinett kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når en kommunikasjonsfeil oppstår med enheten. Dette kan skje på grunn av problemer med kabeltilkobling eller skade på kommunikasjonsmodulen på enheten. | Nødstopp |
| 418 | Aggregat 2 Kontroll | Aktiv effekt målefeil | Alarm utløses når det ikke er tilgjengelig informasjon for måling. | Nødstopp |
| 419 | Aggregat 2 Kontroll | Hastighetsmåling feil | Alarm utløses når det ikke er tilgjengelig informasjon for måling eller når den absolutte forskjellen mellom målinger overskrider grensen satt i systemparametrene. I tilfelle en enkelt sensor, tilskrives feilen sensorfeil. Hvis det er to sensorer, kan feilen skyldes feil i begge sensorer eller målinger som overskrider den angitte grensen. I tilfelle tre sensorer, kan feilen skyldes feil i to sensorer eller at alle tre målingene overskrider grensen. | Alarm |
| 432 | Aggregat 2 Startsekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensens varighet overskrider den varigheten som er satt i systemparametrene. | Stopp |
| 433 | Aggregat 2 Stopp sekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensens varighet overskrider den varigheten som er satt i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 434 | Aggregat 2 Hurtigstopp sekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensens varighet overskrider den varigheten som er satt i systemparametrene. | Nødstopp |
| 435 | Aggregat 2 Nødstopp sekvens | Sekvens for lang | Alarm utløses når sekvensens varighet overskrider den varigheten som er satt i systemparametrene. | Alarm |
| 436 | Aggregat 2 Startsekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvens trinn varigheten overskrider den varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Stopp |
| 437 | Aggregat 2 Stopp sekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvens trinn varigheten overskrider den varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Hurtigstopp |
| 438 | Aggregat 2 Hurtigstopp sekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvens trinn varigheten overskrider den varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Nødstopp |
| 439 | Aggregat 2 Nødstopp sekvens | Steg for lang | Alarm utløses når sekvens trinn varigheten overskrider den varigheten som er satt i sekvensparametrene. | Alarm |
| 448 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | Generator kretsbryter utløst | Alarm utløses når GENERATORBRYTER er utløst. | Nødstopp |
| 449 | Aggregat 2 Generator +2MKA10 | GENERATORBRYTER ikke klar for lukking | Alarm utløses når GENERATORBRYTER ikke er klar for å lukke. Mulige årsaker er at fjæren ikke er ladet, undervoltage spolen er ikke aktivert, eller at tur er aktiv. | Alarm |
| 451 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | GENERATORBRYTER kontroll MCB (-F132) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 454 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | Nett VT MCB (-F3, -F1, -F2) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller en feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 511 | Aggregat 2 Kontroll og beskyttelse +2CJA01 | 220VDC MCBs gruppe (-F130, -F131, -F132) - utkobling | Alarm utløses når minst en MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes intensjonell håndtering, ledningsbrudd eller feil på hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 768 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Strømmåling bremseledning deteksjon | Oppdager avbrudd eller feil i målestrømsledningen. | Alarm |
| 769 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overvåkning fase-sekvensfeil | Overvåker fasesekvensen og oppdager feilaktig faseinnstilling. | Alarm |
| 770 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 1 | Beskytter mot kortslutninger med tidsforsinkelse. | Alarm |
| 771 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 2 | Øyeblikkelig kortslutningsbeskyttelse, utløst av høye feilstrømmer. | Alarm |
| 772 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overspenning beskyttelse - 47 V2 1 | Oppdager og beskytter mot fase-spenningsubalanse eller overspenning. | Alarm |
| 773 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Jordfeil overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 1 | Beskytter mot jordfeil med tidsforsinkelse, aktivert av lavere feilstrømmer. | Alarm |
| 774 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Jordfeil overstrømsbeskyttelse - 50/51 OC-3ph-B1 - trinn 2 | Umiddelbar beskyttelse mot jordfeil utløst av høye feilstrømmer. | Alarm |
| 775 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | 81R Endring av frekvens 1 | Oppdager raske frekvensforandringer og gir beskyttelse mot plutselige nettforstyrrelser. | Alarm |
| 776 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overspenningsbeskyttelse - 59 Overspenning-3ph 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot overspenning i en eller flere faser i første trinn. | Alarm |
| 777 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overspenningsbeskyttelse - 59 Overspenning-3ph 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot overspenning i en eller flere faser i andre trinn. | Alarm |
| 778 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Underspenningsbeskyttelse - 27 Underspenning-3ph 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot spenningsfall i en eller flere faser i første trinn. | Alarm |
| 779 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Underspenningsbeskyttelse - 27 Underspenning-3ph 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot spenningsfall i en eller flere faser i andre trinn. | Alarm |
| 780 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overfrekvensbeskyttelse - 81 Overfrekkv.-A 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot økning i systemfrekvens i første trinn. | Alarm |
| 781 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Overfrekvensbeskyttelse - 81 Overfrekkv.-A 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot økning i systemfrekvens i andre trinn. | Alarm |
| 782 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Underfrekvensbeskyttelse - 81 Underfrekkv.-A 1 - trinn 1 | Oppdager og beskytter mot reduksjon i systemfrekvens i første trinn. | Alarm |
| 783 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Underfrekvensbeskyttelse - 81 Underfrekkv.-A 1 - trinn 2 | Oppdager og beskytter mot reduksjon i systemfrekvens i andre trinn. | Alarm |
| 784 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | 59 Overspenning-V0 1 | Oppdager og beskytter mot nullsekvens overspenning, som indikerer potensielle jordfeil eller ubalanserte systemforhold. | Alarm |
| 785 | Aggregat 2 Gen. beskyttelsesrelé 7UM85 | Termisk overbelastning - 49 Th.overbelastning.-A 1 | Beskytter utstyret mot termiske overbelastninger. | Alarm |

Felles alarmliste og feilmatrix

Tabell 3.Tabell over alarmer for Felles med ID-er, beskrivelser og klasser.

| Alarm nr. | Alarmsystem | Alarmnavn | Alarmbeskrivelse | Alarmklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Aggregat 1 Turbin +1MEA10 | Feil på sensoren for vannstand i utløp | Alarm utløses når sensorsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 32 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Hydraulikkolje pumpe 1 kontaktor (-K51) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen er aktivert, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. Omvendt utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke er aktivert, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 33 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Hydraulikkolje pumpe 1 CB (-F51) - AV | Alarm utløses når kretsbryteren er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 38 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Hydraulikkolje pumpe 2 kontaktor (-K52) - feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen er aktivert, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. Omvendt utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke er aktivert, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 39 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Hydraulikkolje pumpe 2 CB (-F52) - AV | Alarm utløses når kretsbryteren er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 56 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Alle hydraulikkpumper feil (F51, -F52, -K51, -K52) | Alarm utløses når alle pumpene er i en feilstilstand. | Hurtigstopp |
| 69 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Akkumulatortrykk for lavt (-255F.1) | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være for lav i systemparametrene. | Nødstopp |
| 70 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Akkumulatortrykkmåling (-) - lavt | Alarm utløses når målingen faller under lavverdi terskelen som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 77 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Oljenivå lavt (-227E) | Alarm utløses når målingen faller under lavverdi terskelen som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 78 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Oljenivåmåling for lavt (-227G) | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være for lav i systemparametrene. | Hurtigstopp |
| 84 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Oljetemperaturmåling for høy (-258) | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparameterne. | Hurtigstopp |
| 85 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Trykkfilter tilstopping varsling (-227H) | Alarm utløses når varigheten av filtertilstopping overskrider alarmtidsgrensen satt i systemparametrene. | Alarm |
| 86 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Trykkfilter - tilstopping utkobling (-227H) | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Hurtigstopp |
| 87 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Returfilter tilstopping varsling (-227I) | Alarm utløses når varigheten av filtertilstopping overskrider alarmtidsgrensen satt i systemparametrene. | Alarm |
| 88 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Returfilter tilstopping utkobling (-227I) | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Hurtigstopp |
| 94 | OLJETRYKKSANLEGG +1MEX10 | Akkumulatortrykk for høyt (-255E.2) | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparameterne. | Nødstopp |
| 384 | Felles kontrollkabinett +R0 | Nødstopp knapp trykket (-S301) | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Nødstopp |
| 385 | Felles kontrollkabinett +R0 | Nødstopp relé utkoblet (-K301) | Alarm utløses når nødstopp er aktiv. | Alarm |
| 389 | Felles kontrollkabinett +R0 | Digital innganger strømforsyning MCB (-F31) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 390 | Felles kontrollkabinett +R0 | Eksterne signaler strømforsyning (-F36) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 392 | Felles kontrollkabinett +R0 | Vedlikeholdsmodus aktivert (-S100) | Alarm utløses når vedlikeholdsmodus er aktiv. | Nødstopp |
| 393 | Felles kontrollkabinett +R0 | 24VDC MCB-gruppe (-F37) - alarm | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Start forrigling |
| 394 | Felles kontrollkabinett +R0 | 24VDC MCB-gruppe (-F34, -F38) - tur | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 396 | Felles kontrollkabinett +R0 | Digitale utganger strømforsyning (-F32) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 410 | Felles kontroll +R0 Comm. | Hjelpemåleenhet Sentron PAC3220 - kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Alarm |
| 411 | Felles kontroll +R0 Comm. | 0BFA01 kabinett kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Nødstopp |
| 414 | Felles kontroll +R0 Comm. | Aggregat 1 +1CJA01 kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Alarm |
| 415 | Felles kontroll +R0 Comm. | Aggregat 2 +2CJA01 kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Alarm |
| 420 | Felles kontrollkabinett +R0 | Start forrigling alarm fra inntak +0LPY01 | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Start forrigling |
| 421 | Felles kontrollkabinett +R0 | Normal stopp alarm fra inntak +0LPY01 | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Stopp |
| 422 | Felles kontrollkabinett +R0 | Hurtigstopp alarm fra inntak +0LPY01 | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Hurtigstopp |
| 423 | Felles kontrollkabinett +R0 | Nødstopp alarm fra inntak +0LPY01 | Alarm utløses når alarm sendes fra et annet system via kommunikasjon. | Nødstopp |
| 424 | Felles kontrollkabinett +R0 | SICAM enhet strømforsyning (-F39) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 425 | Felles kontrollkabinett +R0 | 220VDC MCB-gruppe (-F130) - tur | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 426 | Felles kontrollkabinett +R0 | Aggregat 2 Nødstopp knapp trykket | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Nødstopp |
| 427 | Felles kontrollkabinett +R0 | OLJETRYKKSANLEGG Nødstopp knapp trykket | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Nødstopp |
| 428 | Felles kontrollkabinett +R0 | Aggregat 1 Nødstopp knapp trykket | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Nødstopp |
| 440 | Felles kontrollkabinett +R0 | Stans av Aggregat 1 fra fjernstasjon | Alarm utløses når kommando for nedstengning av enhet 1 mottas fra fjernstyringssenteret. | Stopp |
| 441 | Felles kontrollkabinett +R0 | Stans av Aggregat 2 fra fjernstasjon | Alarm utløses når kommando for nedstengning av enhet 2 mottas fra fjernstyringssenteret. | Stopp |
| 442 | Felles kontrollkabinett +R0 | Blokkering av Aggregat 1 fra fjernstasjon | Alarm utløses når kommando for blokkering av oppstart av enhet 1 mottas fra fjernstyringssenteret. | Stopp |
| 443 | Felles kontrollkabinett +R0 | Blokkering av Aggregat 2 fra fjernstasjon | Alarm utløses når kommando for blokkering av oppstart av enhet 2 mottas fra fjernstyringssenteret. | Stopp |
| 448 | Rettbryter skap +L1 | Rettbryterfeil (-KP1) | Alarm utløses når kontakten på enheten indikerer at en feil har oppstått. | Nødstopp |
| 449 | Rettbryter skap +L1 | AC inngangsfeil (-KP2) | Alarm utløses når kontakten på enheten indikerer at en feil har oppstått. | Nødstopp |
| 450 | Rettbryter skap +L1 | DC utgangsfeil (-KP3) | Alarm utløses når kontakten på enheten indikerer at en feil har oppstått. | Nødstopp |
| 451 | Rettbryter skap +L1 | Kontrollstrømforsyning feil (-FCP) | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 452 | Rettbryter skap +L1 | Kontrollspenning feil (-FDC) | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 453 | Rettbryter skap +L1 | Hovedstrømforsyning feil (-F0) | Alarm utløses når CB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 454 | Rettbryter skap +L1 | Tjeneste strømforsyning feil (-FS) | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 455 | Rettbryter skap +L1 | Modul strømforsyning feil (-FM1, -FM2, -FM3) | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 456 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Hovedbryter (-Q0) - PÅ | Alarm utløses når CB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 457 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Aggregat 1 strømforsyning (-F1) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 458 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Aggregat 2 strømforsyning (-F2) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 459 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Felles strømforsyning 1 (-F3) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 460 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Felles strømforsyning 2 (-F4) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 461 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Aggregat 1 CWS ventil motor MCB (-F5) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 462 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Aggregat 1 MS CB motor MCB (-F6) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 463 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Signalsystem strømforsyning 1 MCB (-F7) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 464 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Signalsystem strømforsyning 2 MCB (-F8) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 465 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Aggregat 1 DWS motor strømforsyning MCB (-F9) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 466 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Rettbryter 1 24VDC MCB (-F10) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Stopp |
| 467 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Rettbryter 2 24VDC MCB (-F11) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Stopp |
| 468 | Fordelingstavle 220VDC +L2 | Tjenestespenningsforsyning feil (-FS) | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 482 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | AC spenning ikke tilstede (-F411, -K411) | Alarm utløses når AC spenning ikke er tilstede. | Nødstopp |
| 488 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Overspenningsvern (-FU1) - feil | Alarm utløses når overspenningsvern er utløst. | Stopp |
| 493 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 24VDC MCB-gruppe (-F31, -F422, -F39) - alarm | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Start forrigling |
| 494 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 24VDC MCB-gruppe (-F38) - tur | Alarm utløses når minst én MCB i gruppen er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 500 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 24VDC Rettbryter 1 (-F10, U101) - feil | Alarm utløses når rettbryteren er i feiltilstand. | Stopp |
| 501 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 24VDC Rettbryter 2 (-F11, U102) - feil | Alarm utløses når rettbryteren er i feiltilstand. | Stopp |
| 503 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 24VDC Batteri (-FB, -F40, -K201) - frakoblet | Alarm utløses når batteri er frakoblet. | Stopp |
| 510 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Felles DC-forsyning MCB AV (-F0) | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 511 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 220VDC Batteribryter frakobling (-F0) - AV | Alarm utløses når frakoblingen er AV. | Stopp |
| 512 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Inngående hovedstrømforsyning CB (-Q0) - AV | Alarm utløses når CB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 521 | Felles kontrollkabinett +R0 | Ventilasjonssystemet er ikke klart | Alarm utløses når ventilasjonssystemet indikerer at det ikke er slått på. Fungerer som startblokker for enhet 2. | Stopp |
| 523 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Aggregat 1 kontrollkabinett +1CJA01 DC strømforsyning MCB (-F13) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 524 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Aggregat 2 kontrollkabinett +2CJA01 DC strømforsyning MCB (-F14) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 526 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Aggregat 1 kontrollabinett +1CJA01 AC strømforsyning MCB (-F91) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 527 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Aggregat 2 kontrollkabinett +2CJA01 AC strømforsyning MCB (-F92) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 529 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Felles kontrollkabinett +0CJA01 AC strømforsyning MCB (-F93) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 534 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | 220VDC rettbryter kabinett +0BDV01 AC strømforsyning MCB (-F94) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 535 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Lukehus strømforsyning MCB (-F67) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 536 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Variator strømforsyning MCB (-F68) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 537 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Ventilasjon strømforsyning MCB (-F69) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Stopp |
| 540 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Måleskabinett +0CFA01 strømforsyning MCB (-F62) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 541 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Kraftverk distribusjonspanel strømforsyning MCB (-F63) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 542 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Eksterne signaler strømforsyning (-F36) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 544 | Transformatormatning 1 +AKA01 | Frakobling (-Q1) - signaliseringsfeil | Alarm utløses når både 'åpen' og 'lukket' indikasjoner er enten begge inaktive eller begge aktive. | Nødstopp |
| 545 | Transformatormatning 1 +AKA01 | Frakobling (-Q1) - AV | Alarm utløses når frakoblingen er AV. | Nødstopp |
| 547 | Transformatormatning 1 +AKA01 | Jordingsbryter (-Q1) - signaliseringsfeil | Alarm utløses når både 'åpen' og 'lukket' indikasjoner er enten begge inaktive eller begge aktive. | Nødstopp |
| 549 | MS +0AKA01 | Jordingsbryter (-Q1) - jordet | Alarm utløses når jordingsbryter er jordet. | Nødstopp |
| 579 | MS +0AKA01 | Jordingsbryter (-Q1) - jordet | Alarm utløses når jordingsbryter er jordet. | Nødstopp |
| 576 | MS +0AKA01 | Frakobling (-Q2) - signaliseringsfeil | Alarm utløses når både 'åpen' og 'lukket' indikasjoner er enten begge inaktive eller begge aktive. | Nødstopp |
| 577 | MS +0AKA01 | Frakobling (-Q2) - AV | Alarm utløses når frakoblingen er AV. | Nødstopp |
| 579 | MS +0AKA01 | Jordingsbryter (-Q3) - signaliseringsfeil | Alarm utløses når både 'åpen' og 'lukket' indikasjoner er enten begge inaktive eller begge aktive. | Nødstopp |
| 581 | MS +0AKA01 | Jordingsbryter (-Q3) - jordet | Alarm utløses når jordingsbryter er jordet. | Nødstopp |
| 656 | Felles kontrollkabinett +R0 | Vannmålingssensor – feil | Alarm utløses når sensorsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 657 | Felles kontrollkabinett +R0 | Elvenivåmåling feil | Alarm utløses når sensorsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 736 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 1 Minicass tur (-K100) | Alarm utløses når kontakten på enheten indikerer at en feil har oppstått. | Hurtigstopp |
| 737 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 1 Minicass MCB (-F32) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 738 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 1 - kontrollbryter PÅ (-K102) | Alarm utløses når objektet ikke er i Auto kontrolltilstand. Det fungerer som en påminnelse om at objektet kanskje ikke fungerer normalt under noen forhold. | Alarm |
| 739 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 1 - kontrollbryter AV (-K103) | Alarm utløses når objektet ikke er i Auto kontrolltilstand. Det fungerer som en påminnelse om at objektet kanskje ikke fungerer normalt under noen forhold. | Alarm |
| 740 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 1 MCB (-K53) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 741 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 2 Minicass tur (-K101) | Alarm utløses når kontakten på enheten indikerer at en feil har oppstått. | Hurtigstopp |
| 742 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 1 Minicass MCB (-F33) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 743 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 2 - kontrollbryter PÅ (-K106) | Alarm utløses når objektet ikke er i Auto kontrolltilstand. Det fungerer som en påminnelse om at objektet kanskje ikke fungerer normalt under noen forhold. | Alarm |
| 744 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 2 - kontrollbryter AV (-K107) | Alarm utløses når objektet ikke er i Auto kontrolltilstand. Det fungerer som en påminnelse om at objektet kanskje ikke fungerer normalt under noen forhold. | Alarm |
| 745 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringspumpe 2 MCB (-F54) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Nødstopp |
| 746 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Dreneringssystem vannivå for høyt | Alarm utløses når målingen overskrider en terskel som er satt til å være for høy i systemparameterne. | Hurtigstopp |
| 757 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Pumpe 1 kontaktor – feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen er aktivert, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. Omvendt utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke er aktivert, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |
| 760 | Hjelpeforsyningskabinett +VA1 | Pumpe 2 kontaktor – feil | Alarm utløses når kontaktoraktiveringskommandoen er aktivert, og kontaktoren ikke utfører den forespurte operasjonen innen tidsgrensen satt i systemparametrene. Omvendt utløses også en alarm når kontaktoraktiveringskommandoen ikke er aktivert, og kontaktoren er på. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i kontaktoren eller hjelpekontaktene. | Alarm |

Inntak alarmliste og feilmatrix

Tabell 4. Tabell over alarmer for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser og klasser.

| Alarm nr. | Alarmsystem | Alarmnavn | Alarmbeskrivelse | Alarmklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | Inntakskabinett +0LPY01 | Feil ved måling av klaffelukeposisjon | Alarm utløses når målesignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomali inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 106 | Inntakskabinett +0LPY01 | Klaffeluke åpning tar for lang tid | Alarm utløses når portens åpningskommando aktiveres, og porten ikke åpner innen den tiden som er angitt i systemparametrene. | Alarm |
| 107 | Inntakskabinett +0LPY01 | Klaffeluke lukking tar for lang tid | Alarm utløses når portens lukkekommando aktiveres, og porten ikke lukker innen den tiden som er angitt i systemparametrene. | Alarm |
| 110 | Inntakskabinett +0LPY01 | Klaffelukefeil | Alarm utløses når porten indikerer at den er i en feiltilstand. | Alarm |
| 259 | Inntakskabinett +0LPY01 | UPS-alarm | Alarm utløses når UPS-systemet indikerer at det er i alarmtilstand. | Alarm |
| 260 | Inntakskabinett +0LPY01 | UPS batterimodus | Alarm utløses når UPS-systemet indikerer at det kjører i batterimodus. | Alarm |
| 261 | Inntakskabinett +0LPY01 | UPS lademodus | Alarm utløses når UPS-systemet indikerer at det kjører i lademodus. | Alarm |
| 294 | Inntakskabinett +0LPY01 | Ristorenserfeil | Alarm utløses når ristorensersystemet indikerer at det er i en feiltilstand. | Alarm |
| 384 | Inntakskabinett +0LPY01 | Nødstopp knapp trykket (-S301) | Alarm utløses når nødstopp trykknappen er trykket. | Nødstopp |
| 385 | Inntakskabinett +0LPY01 | Nødstopp relé utkoblet (-K301) | Alarm utløses når nødstopp er aktiv. | Alarm |
| 389 | Inntakskabinett +0LPY01 | Digital innganger strømforsyning - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 390 | Inntakskabinett +0LPY01 | Eksterne signaler strømforsyning MCB (-F36) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 391 | Inntakskabinett +0LPY01 | Analoge innganger strømforsyning MCB (-F33) - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 393 | Inntakskabinett +0LPY01 | DC MCB-gruppe (-F34) - alarm | Alarm utløses når målesignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomali inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 394 | Inntakskabinett +0LPY01 | DC MCB-gruppe (-F38) - utkobling | Alarm utløses når målesignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomali inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 396 | Inntakskabinett +0LPY01 | Digitale utganger strømforsyning - AV | Alarm utløses når MCB er av. Dette kan skyldes bevisst håndtering, kabelbrudd eller feil i hjelpekontaktene. | Alarm |
| 405 | Inntakskabinett +0LPY01 | Felles kommunikasjonsfeil | Alarm utløses når målesignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomali inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 656 | Inntakskabinett +0LPY01 | Vannmålingssensor etter ristorenser - feil | Alarm utløses når målesignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomali inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 657 | Inntakskabinett +0LPY01 | Vannmåling etter ristorenser - lav | Alarm utløses når målingen faller under lavverdi terskelen som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 658 | Inntakskabinett +0LPY01 | Vannmåling etter ristorenser - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være for lav i systemparametrene. | Stopp |
| 659 | Inntakskabinett +0LPY01 | Vannmålingssensor før ristorenser - feil | Alarm utløses når sensorsignalet overskrider de nominelle grensene. Mulige årsaker til denne anomalien inkluderer problemer som feilaktig kabelterminering på målepunktet, skade på sensoren eller ledningsbrudd. | Alarm |
| 660 | Inntakskabinett +0LPY01 | Vannmåling før ristorenser - lav | Alarm utløses når målingen faller under lavverdi terskelen som er satt i systemparametrene. | Start forrigling |
| 661 | Inntakskabinett +0LPY01 | Vannmåling før ristorenser - for lav | Alarm utløses når målingen faller under en terskel som er satt til å være for lav i systemparametrene. | Stopp |

# Aggregat 1 parameterliste

Tabell 5. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.

| Parameter nr. | Parameternavn | Parameterbeskrivelse | Startverdi | Opprinnelig verdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator aktiv effekt nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 5330.0 | kW |
| 2 | Generator reaktiv effekt nominell verdi - høy grense | Spesifisert høy grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 3802.0 | kVAr |
| 3 | Generator reaktiv effekt nominell verdi - lav grense | Spesifisert lav grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | -3802.0 | kVAr |
| 4 | Generator tilsynelatende effekt nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 6500.0 | kVA |
| 5 | Generator effektfaktor nominell verdi - høy grense | Spesifisert høy grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 0.82 | - |
| 6 | Generator effektfaktor nominell verdi - lav grense | Spesifisert lav grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 0.82 | - |
| 7 | Generator frekvens nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 50.0 | Hz |
| 8 | Generator spenning nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 6600.0 | V |
| 9 | Generator strøm nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 569.0 | A |
| 10 | Nettspenning nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 6600.0 | V |
| 11 | Nettstrøm nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 569.0 | A |
| 12 | Generator turtall nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 300.0 | rpm |
| 14 | Lav grense for måleverdi er 0 | Lav grense for måleverdien er 0. | 0.0 | - |
| 16 | Turbin stille tidsforsinkelse | Tiden som må gå fra turbinstopp til standstill. | T#15S | - |
| 17 | Turbin stille MIV lukket tidsforsinkelse | Ved feil på hastighetssensor, tiden som må gå fra lukking av MIV til å erklære turbinen i standstill. | T#30M | - |
| 22 | Vannivå reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 0.1 | m |
| 23 | Vanntrykk reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 0.5 | bar |
| 24 | Aktiv effekt reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 50.0 | kW |
| 25 | Posisjonsreguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 1.0 | % |
| 28 | Antall vannivåmålinger | Antall som erklærer hvor mange forskjellige vannstandsmålinger som er til stede i systemet. | 0 | - |
| 29 | Antall vanntrykkmålinger | Antall vanntrykksmålinger. | 2 | - |
| 30 | Antall turtallmålinger | Antall hastighetsmålinger | 2 | - |
| 42 | Turbine trykkmåling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | bar |
| 43 | Turbine trykkmåling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 5.0 | bar |
| 51 | Auto omstart aktivert | Funksjon som starter nedstengning av enheten hvis målingene som overvåkes nærmer seg farlig lave/høye verdier. Etter nedstengning fortsetter overvåkingen av målingene, og når måleverdiene kommer tilbake til normale verdier, initieres oppstart av enheten. | 0 | - |
| 52 | Minimal vannivå for Auto omstart | Verdi som erklærer minimal vannstand hvor Auto Omstart startes. | 0.2 | m |
| 55 | Lokal kontrollbryter eksisterer | Parameter som erklærer om lokal kontrollbryter finnes på kontrollskapdør. Hvis bryteren ikke finnes, settes lokal/remote kontroll via HMI/SCADA. | 0 | - |
| 56 | Auto kontrollbryter eksisterer | Parameter som erklærer om Auto kontrollbryter finnes på kontrollskapdør. Hvis bryteren ikke finnes, settes Auto/manuell kontroll via HMI/SCADA. | 0 | - |
| 59 | Generator minimal effekt | Minimal effekt som GENERATORBRYTER vil koble fra ved nedstengning. | 100.0 | kW |
| 64 | Generator måleapparat strøm målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 65 | Generator måleapparat spennings målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 66 | Generator måleapparat effekt målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 0.1 | - |
| 67 | Generator måleapparat frekvens målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 68 | Generator måleapparat effektfaktor målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 75 | Generator beskyttelse strøm målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 76 | Generator beskyttelse spennings målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 77 | Generator beskyttelse effekt målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 78 | Generator beskyttelse frekvens målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 79 | Generator beskyttelse effektfaktor målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 80 | Linjebeskyttelse strøm målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 81 | Linjebeskyttelse spennings målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 82 | Linjebeskyttelse effekt målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 83 | Linjebeskyttelse frekvens målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 84 | Linjebeskyttelse effektfaktor målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 85 | Linjebeskyttelse energimåling målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 86 | Magnetiserings strøm målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 87 | Magnetiserings spennings målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 88 | Magnetiserings effekt målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 0.1 | - |
| 89 | Magnetiserings frekvens målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 90 | Magnetiserings effektfaktor målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 91 | Magnetiserings feltstrøm skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1000.0 | - |
| 160 | Transformator temperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 161 | Transformator temperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 120.0 | °C |
| 162 | Transformator temperatur målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 163 | Transformator temperatur måling offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 164 | Transformator temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 85.0 | °C |
| 165 | Transformator temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 95.0 | °C |
| 166 | Eksport aktiv energienhet | Parameter som erklærer enheten til energimåleren. | 1.0 | MWh |
| 167 | Eksport reaktiv energienhet | Parameter som erklærer enheten til energimåleren. | 0.0 | MVAr |
| 168 | Import aktiv energienhet | Parameter som erklærer enheten til energimåleren. | 0.0 | MWh |
| 228 | Minimal vannveistrykk for MIV åpning | Minimal trykk i vannveien for å tillate at MIV åpnes. | 0.0 | bar |
| 229 | Maksimalt trykkdifferensial for MIV åpning | Maksimal trykkforskjell mellom vannvei og turbin for å tillate at MIV åpnes. | 3.0 | bar |
| 288 | Vindingstemperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 289 | Vindingstemperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 150.0 | °C |
| 290 | Vindingstemperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 291 | Vindingstemperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 292 | Vindingstemperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 100.0 | °C |
| 293 | Vindingstemperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 110.0 | °C |
| 294 | Drivende ende temperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 1.0 | °C |
| 295 | Drivende ende temperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 296 | Drivende ende temperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 297 | Drivende ende temperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 298 | Drivende ende temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 73.0 | °C |
| 299 | Drivende ende temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 80.0 | °C |
| 300 | Ikke drivende ende temperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 301 | Ikke drivende ende temperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 120.0 | °C |
| 302 | Ikke drivende ende temperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 303 | Ikke drivende ende temperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 304 | Ikke drivende ende temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 70.0 | °C |
| 305 | Ikke drivende ende temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 77.0 | °C |
| 312 | Luftutløp temperatur måleområde lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 313 | Luftutløp temperatur måleområde høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 150.0 | °C |
| 314 | Luftutløp temperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 315 | Luftutløp temperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | -15.0 | °C |
| 316 | Luftutløp temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 60.0 | °C |
| 317 | Luftutløp temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 70.0 | °C |
| 320 | Generatorlager temperatur måling område lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 321 | Generatorlager temperatur måling område høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 150.0 | °C |
| 322 | Generatorlager temperatur måling skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 323 | Generatorlager temperatur måling offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 324 | Generator N lager temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 60.0 | °C |
| 325 | Generator N lager temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 67.0 | °C |
| 326 | Generator T lager temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 60.0 | °C |
| 327 | Generator T lager temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 67.0 | °C |
| 352 | Stille hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under hvilken det anses at turbinen er i stillstand. | 1.0 | % |
| 353 | Bremsehastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under hvilken det anses at turbinen bremser. | 15.0 | % |
| 354 | Magnetisering hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at magnetiseringen er klar til å slå på. | 95.0 | % |
| 355 | Synkroniseringshastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at synkroniseringen er klar til å utføres. | 98.0 | % |
| 356 | Høyt turtall 1 hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at turbinen er i høyt turtall 1 | 110.0 | % |
| 357 | Høyt turtall 2 hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at turbinen er i høyt turtall 2. | 113.0 | % |
| 358 | Stille hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over "stillestans hastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger er i stillstand. | 2.0 | % |
| 359 | Bremsehysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over "bremsehastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger bremser. | 2.0 | % |
| 360 | Magnetiseringshysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "magnetiseringshastighetsrelé"-verdien, som det anses at magnetiseringen ikke lenger er klar til å slå på. | 5.0 | % |
| 361 | Synkroniseringshysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "synkroniseringshastighetsrelé"-verdien, som det anses at synkroniseringen ikke lenger er klar til å utføres. | 5.0 | % |
| 362 | Høyt turtall 1 hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "høyt turtall 1 hastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger er i høyt turtall 1. | 5.0 | % |
| 363 | Høyt turtall 2 hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "høyt turtall 2 hastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger er i høyt turtall 2. | 5.0 | % |
| 368 | Hovedhastighetsmåling område lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | rpm |
| 369 | Hovedhastighetsmåling område høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 600.0 | rpm |
| 370 | Hovedhastighets måleskala faktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 371 | Hovedhastighets måleskala offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | rpm |
| 372 | Redundant hastighetsmåling område lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | rpm |
| 373 | Redundant hastighetsmåling område høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 600.0 | rpm |
| 374 | Redundant hastighets måleskala faktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 375 | Redundant hastighets måleskala offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | rpm |
| 384 | Arbeidstimer DE lagers oljealarm | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor alarmen utløses. | 3950.0 | h |
| 385 | Arbeidstimer DE lagers oljeutkobling | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor trip utløses. | 4000.0 | h |
| 386 | Arbeidstimer NDE lagers oljealarm | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor alarmen utløses. | 3950.0 | h |
| 387 | Arbeidstimer NDE lagers oljeutkobling | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor trip utløses. | 4000.0 | h |
| 416 | Start magnetiseringsregulering | 1 - Reaktiv effekt, 2 - Effektfaktor, 3 - Spenning | 2 | - |
| 417 | Spenningsregulering aktivert | 0 - Spenningsregulering deaktivert, 1 - Spenningsregulering aktivert | 0 | - |
| 418 | Konverter PF eller Q | 0 - Ingen konvertering, 1 - Konverter effektfaktor til reaktiv effekt, 2 - Konverter reaktiv effekt til effektfaktor | 2 | - |
| 419 | Kilde for spenningsmatching | 0 - Synkronisator, 1 - PLS | 0 | - |
| 420 | Spenning OK | Minimal prosentvis verdi av nominell generator spenning for å sjekke magnetiseringsfunksjonen ved oppstart kommando. | 0.8 | % |
| 421 | Magnetiseringsinnstillings rampetid | Grense for slew rate av utgangsverdien i sekunder i området absolutt verdi. | 60.0 | s |
| 426 | Start Q innstilling | Start reaktiv effekt referanse etter synkronisering. | 0.0 | kVar |
| 427 | Start PF innstilling | Start effektfaktor referanse etter synkronisering. | 1.0 | - |
| 428 | Start U innstilling | Start spenning referanse etter synkronisering. | 6600.0 | V |
| 429 | Minimal Q innstilling | Minimal reaktiv effekt referanse på nettet. | -3800.0 | kVar |
| 430 | Minimal PF innstilling | Minimal effektfaktor referanse på nettet. | 0.82 | - |
| 431 | Minimal U innstilling | Minimal Spenning referanse på nettet. | 6400.0 | V |
| 432 | Maksimal Q innstilling | Maksimal Reaktiv effekt referanse på nettet. | 3800.0 | kVar |
| 433 | Maksimal PF innstilling | Maksimal Effektfaktor referanse på nettet. | 0.82 | - |
| 434 | Maksimal U innstilling | Maksimal Spenning referanse på nettet. | 6800.0 | V |
| 444 | Analog kontroll fast lavgrense | Lav grense for den analoge kontrollen for magnetisering. | 0.0 | - |
| 445 | Analog kontroll fast høygrense | Høy grense for den analoge kontrollen for magnetisering. | 27648.0 | - |
| 446 | Analog kontroll fast skalafaktor | Skalafaktor for den analoge kontrollen for magnetisering. | 1.0 | - |
| 447 | Analog kontroll fast offset | Offset for den analoge kontrollen for magnetisering. | 0.0 | - |
| 452 | Kaplan turbin distributør lukket posisjonsverdi | Parameter som brukes til å erklære "laveste" posisjonsverdi for Kaplan-turbine distributør. | 0.0 | % |
| 453 | Kaplan turbin distributør åpen posisjonsverdi | Parameter som brukes til å erklære "høyeste" posisjonsverdi for Kaplan-turbine distributør. | 100.0 | % |
| 454 | Kaplan turbin distributør posisjonsoffset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling av Kaplan-distributørposisjon for å justere den til ønsket referansepunkt. | 0.0 | % |
| 455 | Kaplan turbin distributør posisjons skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 456 | Kaplan turbin løpehjul posisjonsverdi 1 | Parameter som brukes til å erklære posisjon 1-verdi for Kaplan-løperen. | 100.0 | % |
| 457 | Kaplan turbin løpehjul posisjonsverdi 2 | Parameter som brukes til å erklære posisjon 2-verdi for Kaplan-løperen. | 0.0 | % |
| 458 | Kaplan turbin løpehjul posisjonsoffset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling av Kaplan-løperposisjon for å justere den til ønsket referansepunkt. | 0.0 | % |
| 459 | Kaplan turbin løpehjul posisjons skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 512 | Antall ventiler i turbin | Antall ventiler i turbin. | 1 | - |
| 515 | Ventil lukket posisjon | Verdi som erklærer posisjonen der ventilen anses å være lukket. Gjelder for alle ventiler. | 0.5 | % |
| 516 | Ventil åpen posisjon | Verdi som erklærer posisjonen der ventilen anses å være åpen. Gjelder for alle ventiler. | 99.5 | % |
| 519 | Øk hastighet første punkt første ventilposisjon | Posjon på første ventil i oppstart. | 5.0 | - |
| 520 | Øk hastighet første punkt andre ventilposisjon | Posjon på andre ventil i oppstart. | 0.0 | rpm |
| 521 | Øk hastighet første punkt hastighetsgrense | Verdi som erklærer hastigheten der "oppstart" går over til neste punkt. | 25.0 | % |
| 522 | Øk hastighet andre punkt første ventilposisjon | Posjon på første ventil i oppstart. | 7.0 | % |
| 523 | Øk hastighet andre punkt andre ventilposisjon | Posjon på andre ventil i oppstart. | 0.0 | s |
| 524 | Øk hastighet andre punkt hastighetsgrense | Verdi som erklærer hastigheten der "oppstart" går over til neste punkt. | 50.0 | s |
| 525 | Øk hastighet tredje punkt første ventilposisjon | Posjon på første ventil i oppstart. | 8.0 | s |
| 526 | Øk hastighet tredje punkt andre ventilposisjon | Posjon på andre ventil i oppstart. | 0.0 | s |
| 527 | Øk hastighet tredje punkt hastighetsgrense | Verdi som erklærer hastigheten der "oppstart" går over til neste punkt. | 75.0 | s |
| 528 | Synkronisering følger nettfrekvens | 0 - Synkronisator gir opp/ned signaler, 1 - Hastighetsreferanse følger nettfrekvensen | 1 | s |
| 529 | Økning for hastighetsreferanse | Verdi som erklærer hastighetsreferansens økning på grunn av synkronisatorens kommando. | 0.1 | s |
| 530 | Minimal effekt deflektor referanse | Verdi som erklærer referansen til deflektorventilen ved minimums effekt før regulering aktiveres. | 18.0 | % |
| 531 | Minimal effekt synkronisering dyse referanse | Verdi som erklærer referansen til synkroniseringsdysen ved minimums effekt før regulering aktiveres. | 20.0 | % |
| 532 | Type oppstart regulering på nettet | 1 - Vannstand, 3 - Aktiv effekt, 4 - Posisjon | 4 | - |
| 533 | Stopp første ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til første ventil ved normal stopp. | 600.0 | s |
| 534 | Hurtigstopp første ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til første ventil ved hurtigstopp. | 0.0 | s |
| 535 | Nødstopp første ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til første ventil ved nødstopp. | 0.0 | s |
| 536 | Stopp andre ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til andre ventil ved normal stopp. | 0.0 | s |
| 537 | Hurtigstopp andre ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til andre ventil ved hurtigstopp. | 0.0 | s |
| 538 | Nødstopp andre ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til andre ventil ved nødstopp. | 0.0 | s |
| 541 | Auto alarmer hastighetsdeteksjonsgrense | Verdi som erklærer hastigheten under hvilken en turbinfeil anses hvis denne hastigheten ikke er nådd innen gitt tid. | 5.0 | rpm |
| 542 | Auto alarmer minimal ventilposisjon på nett | Verdi som erklærer minimal åpenhet av ventiler mens kraftverket er tilkoblet nettet. | 15.0 | % |
| 543 | Auto alarmer minimal vannstand | Verdi som erklærer minimal vannstand under hvilken stopp aktiveres. Kraftverket starter Auto på nytt når vannstanden stiger over gitt grense. | -2.0 | m |
| 544 | Auto alarmer maksimal vannstand | Verdi som erklærer maksimal vannstand ved hvilken Auto omstart initieres. | 0.0 | m |
| 545 | Ventilens analoge styreverdi lav | Lav verdi for analog utgang for styring av proporsjonalventilen til turbinen. | -100.0 | - |
| 546 | Ventilens analoge styreverdi høy | Høy verdi for analog utgang for styring av proporsjonalventilen til turbinen. | 100.0 | - |
| 547 | Ventilens analoge styreforskyvning | Offset for analog utgang for styring av proporsjonalventilen til turbinen. | 0.0 | - |
| 548 | Ventilens analoge styringsskaleringsfaktor | Skaleringsfaktor for analog utgang for styring av proporsjonalventilen til turbinen. | 1.0 | - |
| 576 | Turbintakle temperatur måleområde lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 577 | Turbintakle temperatur måleområde høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 150.0 | °C |
| 578 | Turbintakle temperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 579 | Turbintakle temperatur skalaforskyvning | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | - |
| 580 | Turbintakle temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 40.0 | °C |
| 581 | Turbintakle temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 50.0 | °C |
| 582 | Turbinåpningsbegrensningsverdi | Maksimal åpenhet av turbinen når begrenseren er aktiv. | 80.0 | % |
| 583 | Turbinåpning uten begrensning | Maksimal åpenhet av turbinen når begrenseren ikke er aktiv. | 90.0 | % |
| 584 | Timer for begrensningsutgang | Tid nødvendig for at begrenseren skal slutte å fungere etter at betingelsene for ingen grense er oppfylt. | T#10M | s |

Aggregat 2 parameterliste

Tabell 6. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.

| Parameter nr. | Parameternavn | Parameterbeskrivelse | Startverdi | Opprinnelig verdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator aktiv effekt nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 672.0 | kW |
| 2 | Generator reaktiv effekt nominell verdi - høy grense | Spesifisert høy grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 435.0 | kVAr |
| 3 | Generator reaktiv effekt nominell verdi - lav grense | Spesifisert lav grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | -435.0 | kVAr |
| 4 | Generator tilsynelatende effekt nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 800.0 | kVA |
| 5 | Generator effektfaktor nominell verdi - høy grense | Spesifisert høy grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 0.84 | - |
| 6 | Generator effektfaktor nominell verdi - lav grense | Spesifisert lav grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 0.84 | - |
| 7 | Generator frekvens nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 50.0 | Hz |
| 8 | Generator spenning nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 380.0 | kV |
| 9 | Generator strøm nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 1291.0 | A |
| 10 | Nettspenning nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 380.0 | kV |
| 11 | Nettstrøm nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 1291.0 | A |
| 12 | Generator turtall nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 1000.0 | rpm |
| 14 | Lav grense for måleverdien er 0 | Lav grense for måleverdien er 0. | 0.0 | - |
| 16 | Turbin stille tidsforsinkelse | Tiden som må gå fra turbinstopp til stille. | T#15S | - |
| 17 | Turbin stille MIV lukket tidsforsinkelse | Ved feil på hastighetssensor, tiden som må gå fra lukking av MIV til å erklære turbinen i standstill. | T#30M | - |
| 22 | Vannivå reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 0.1 | m |
| 23 | Vanntrykk reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 0.5 | bar |
| 24 | Aktiv effekt reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 10.0 | kW |
| 25 | Posisjonsreguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 1.0 | % |
| 28 | Antall vannnivåmålinger | Antall som erklærer hvor mange forskjellige vannstandsmålinger som er til stede i systemet. | 0 | - |
| 29 | Antall vanntrykksmålinger | Antall vanntrykksmålinger. | 0 | - |
| 30 | Antall turtallmålinger | Antall hastighetsmålinger | 1 | - |
| 51 | Auto omstart aktivert | Funksjon som starter nedstengning av enheten hvis målingene som overvåkes nærmer seg farlig lave/høye verdier. Etter nedstengning fortsetter overvåkingen av målingene, og når måleverdiene kommer tilbake til normale verdier, initieres oppstart av enheten. | 0 | - |
| 52 | Minimal vannivå for auto omstart | Verdi som erklærer minimal vannstand hvor Auto Omstart startes. | 0.2 | m |
| 55 | Lokalt kontrollbryter finnes | Parameter som erklærer om lokal kontrollbryter finnes på kontrollskapdør. Hvis bryteren ikke finnes, settes lokal/remote kontroll via HMI/SCADA. | 0 | - |
| 56 | Auto kontrollbryter finnes | Parameter som erklærer om Auto kontrollbryter finnes på kontrollskapdør. Hvis bryteren ikke finnes, settes Auto/manuell kontroll via HMI/SCADA. | 0 | - |
| 59 | Generator minimal effekt | Minimal effekt som GENERATORBRYTER vil koble fra ved nedstengning. | 60.0 | kW |
| 75 | Generator beskyttelse strøm målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | m |
| 76 | Generator beskyttelse spennings målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 77 | Generator beskyttelse effekt målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 78 | Generator beskyttelse frekvens målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 79 | Generator beskyttelse effektfaktor målingsskalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 85 | Skaleringsfaktor for energimåling i linjebeskyttelse | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 166 | Eksport aktiv energienhet | Parameter som erklærer enheten til energimåleren. | 1.0 | MWh |
| 167 | Eksport reaktiv energienhet | Parameter som erklærer enheten til energimåleren. | 0.0 | Mvarh |
| 168 | Import aktiv energienhet | Parameter som erklærer enheten til energimåleren. | 0.0 | MWh |
| 228 | Minimal vannveistrykk for MIV åpning | Minimal trykk i vannveien for å tillate at MIV åpnes. | 0.0 | bar |
| 229 | Maksimalt trykkdifferensial for MIV åpning | Maksimal trykkforskjell mellom vannvei og turbin for å tillate at MIV åpnes. | 1.5 | bar |
| 288 | Vindingstemperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 289 | Vindingstemperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 150.0 | °C |
| 290 | Vindingstemperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 291 | Vindingstemperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 292 | Vindingstemperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 125.0 | °C |
| 293 | Vindingstemperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 140.0 | °C |
| 294 | Drivende ende temperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 295 | Drivende ende temperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 120.0 | °C |
| 296 | Drivende ende temperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 297 | Drivende ende temperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 298 | Drivende ende temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 85.0 | °C |
| 299 | Drivende ende temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 95.0 | °C |
| 300 | Ikke drivende ende temperatur måling lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | °C |
| 301 | Ikke drivende ende temperatur måling høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 120.0 | °C |
| 302 | Ikke drivende ende temperatur skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 303 | Ikke drivende ende temperatur skalafaktor offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | °C |
| 304 | Ikke drivende ende temperatur høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 85.0 | °C |
| 305 | Ikke drivende ende temperatur for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 95.0 | °C |
| 318 | Skyvetemperatur høy | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 65.0 | °C |
| 319 | Skyvetemperatur for høy | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 72.0 | °C |
| 352 | Stille hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under hvilken det anses at turbinen er i stillstand. | 25.0 | % |
| 353 | Bremsehastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under hvilken det anses at turbinen bremser. | 15.0 | % |
| 354 | Magnetisering hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at magnetiseringen er klar til å slå på. | 95.0 | % |
| 355 | Synkroniseringshastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at synkroniseringen er klar til å utføres. | 98.0 | % |
| 356 | Høyt turtall 1 hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at turbinen er i høyt turtall 1 | 110.0 | % |
| 357 | Høyt turtall 2 hastighetsrelé | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over hvilken det anses at turbinen er i høyt turtall 2. | 120.0 | % |
| 358 | Stille hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over "stillestans hastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger er i stillstand. | 2.0 | % |
| 359 | Bremsehysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen over "bremsehastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger bremser. | 2.0 | % |
| 360 | Magnetisering hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "magnetiseringshastighetsrelé"-verdien, som det anses at magnetiseringen ikke lenger er klar til å slå på. | 5.0 | % |
| 361 | Synkroniseringshysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "synkroniseringshastighetsrelé"-verdien, som det anses at synkroniseringen ikke lenger er klar til å utføres. | 5.0 | % |
| 362 | Høyt turtall 1 hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "høyt turtall 1 hastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger er i høyt turtall 1. | 5.0 | % |
| 363 | Høyt turtall 2 hysterese | En verdi som indikerer hastighetsgrensen under "høyt turtall 2 hastighetsrelé"-verdien, som det anses at turbinen ikke lenger er i høyt turtall 2. | 5.0 | % |
| 368 | Hovedhastighetsmåling område lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | rpm |
| 369 | Hovedhastighetsmåling område høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 1500.0 | rpm |
| 370 | Hovedhastighets måleskala faktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 0.3333334 | - |
| 371 | Hovedhastighets måleskala offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | rpm |
| 384 | Arbeidstimer DE lagers oljealarm | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor alarmen utløses. | 3950.0 | h |
| 385 | Arbeidstimer DE lagers oljeutkobling | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor trip utløses. | 4000.0 | h |
| 386 | Arbeidstimer NDE lagers oljealarm | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor alarmen utløses. | 3950.0 | h |
| 387 | Arbeidstimer NDE lagers oljeutkobling | Verdi som indikerer arbeidstimer hvor trip utløses. | 4000.0 | h |
| 448 | Francis turbin distributør lukket posisjonsverdi | Parameter som brukes til å erklære "laveste" posisjonsverdi for Francis-turbine distributør. | 0.0 | % |
| 449 | Francis turbin distributør åpen posisjonsverdi | Parameter som brukes til å erklære "høyeste" posisjonsverdi for Francis-turbine distributør. | 100.0 | % |
| 450 | Francis turbin distributør posisjonsforskyvning | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling av Francis distributørposisjon for å justere den til ønsket referansepunkt. | 0.0 | % |
| 451 | Francis turbin distributør posisjons skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 512 | Antall ventiler i turbin | Antall ventiler i turbin. | 1 | - |
| 515 | Ventil lukket posisjon | Verdi som erklærer posisjonen der ventilen anses å være lukket. Gjelder for alle ventiler. | 0.5 | % |
| 516 | Ventil åpen posisjon | Verdi som erklærer posisjonen der ventilen anses å være åpen. Gjelder for alle ventiler. | 99.5 | % |
| 519 | Øk hastighet første punkt første ventilposisjon | Posjon på første ventil i oppstart. | 2.0 | % |
| 520 | Øk hastighet første punkt andre ventilposisjon | Posjon på andre ventil i oppstart. | 0.0 | % |
| 521 | Øk hastighet første punkt hastighetsgrense | Verdi som erklærer hastigheten der "oppstart" går over til neste punkt. | 25.0 | % |
| 522 | Øk hastighet andre punkt første ventilposisjon | Posjon på første ventil i oppstart. | 3.0 | % |
| 523 | Øk hastighet andre punkt andre ventilposisjon | Posjon på andre ventil i oppstart. | 0.0 | % |
| 524 | Øk hastighet andre punkt hastighetsgrense | Verdi som erklærer hastigheten der "oppstart" går over til neste punkt. | 50.0 | % |
| 525 | Øk hastighet tredje punkt første ventilposisjon | Posjon på første ventil i oppstart. | 4.0 | % |
| 526 | Øk hastighet tredje punkt andre ventilposisjon | Posjon på andre ventil i oppstart. | 0.0 | % |
| 527 | Øk hastighet tredje punkt hastighetsgrense | Verdi som erklærer hastigheten der "oppstart" går over til neste punkt. | 75.0 | % |
| 528 | Synkronisering følger nettfrekvens | 0 - Synkronisator gir opp/ned signaler, 1 - Hastighetsreferanse følger nettfrekvensen | 1 | s |
| 529 | Økning for hastighetsreferanse | Verdi som erklærer hastighetsreferansens økning på grunn av synkronisatorens kommando. | 0.1 | rpm |
| 530 | Minimal effekt deflektor referanse | Verdi som erklærer referansen til deflektorventilen ved minimums effekt før regulering aktiveres. | 18.0 | % |
| 531 | Minimal effekt deflektor referanse | Verdi som erklærer referansen til synkroniseringsdysen ved minimums effekt før regulering aktiveres. | 20.0 | s |
| 532 | Minimal effekt synkronisering dyse referanse | 1 - Vannstand, 3 - Aktiv effekt, 4 - Posisjon | 4 | s |
| 533 | Stopp første ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til første ventil ved normal stopp. | 120.0 | s |
| 534 | Hurtigstopp første ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til første ventil ved hurtigstopp. | 60.0 | s |
| 535 | Nødstopp første ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til første ventil ved nødstopp. | 0.0 | s |
| 536 | Stopp andre ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til andre ventil ved normal stopp. | 180.0 | s |
| 537 | Hurtigstopp andre ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til andre ventil ved hurtigstopp. | 60.0 | s |
| 538 | Nødstopp andre ventil rampetid | Verdi som erklærer rampetiden til andre ventil ved nødstopp. | 0.0 | s |
| 541 | Auto alarmer hastighetsdeteksjonsgrense | Verdi som erklærer hastigheten under hvilken en turbinfeil anses hvis denne hastigheten ikke er nådd innen gitt tid. | 5.0 | % |
| 542 | Auto alarmer minimal ventilposisjon på nett | Verdi som erklærer minimal åpenhet av ventiler mens kraftverket er tilkoblet nettet. | 15.0 | % |
| 543 | Auto alarmer minimal vannstand | Verdi som erklærer minimal vannstand under hvilken stopp aktiveres. Kraftverket starter Auto på nytt når vannstanden stiger over gitt grense. | -2.0 | m |
| 544 | Auto alarmer maksimal vannstand | Verdi som erklærer maksimal vannstand ved hvilken Auto omstart initieres. | 0.0 | m |
| 582 | Turbinåpningsbegrensningsverdi | Maksimal åpenhet av turbinen når begrenseren er aktiv. | 80.0 | % |
| 583 | Turbinåpeningsverdi uten begrensning | Maksimal åpenhet av turbinen når begrenseren ikke er aktiv. | 90.0 | % |
| 584 | Tidtaker for begrensningens utgang | Tid nødvendig for at begrenseren skal slutte å fungere etter at betingelsene for ingen grense er oppfylt. | T#10M | s |

Felles parameterliste

Tabell 7. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.

| Parameter nr. | Parameternavn | Parameterbeskrivelse | Startverdi | Opprinnelig verdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator aktiv effekt nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 6200.0 | kW |
| 2 | Generator reaktiv effekt nominell verdi - høy grense | Spesifisert høy grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 3500.0 | kVAr |
| 3 | Generator reaktiv effekt nominell verdi - lav grense | Spesifisert lav grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | -3500.0 | kVAr |
| 4 | Generator tilsynelatende effekt nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 7000.0 | kVA |
| 5 | Generator effektfaktor nominell verdi - høy grense | Spesifisert høy grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 0.82 | - |
| 6 | Generator effektfaktor nominell verdi - lav grense | Spesifisert lav grenseverdi for en parameter under normale driftsforhold. | 0.82 | - |
| 7 | Generator frekvens nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 50.0 | Hz |
| 8 | Generator spenning nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 12.0 | kV |
| 9 | Generator strøm nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 50.0 | A |
| 10 | Nettspenning nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 12.0 | kV |
| 11 | Nettstrøm nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 50.0 | A |
| 12 | Generator turtall nominell verdi | Spesifisert verdi for en parameter under normale driftsforhold. | 750.0 | rpm |
| 14 | Lav grense for måleverdi er 0 | Lav grense for måleverdi er 0. | 0.0 | - |
| 22 | Vannivå reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 0.1 | m |
| 24 | Aktiv effekt reguleringsøkning | Justeringsverdi lagt til setpunktet for reguleringen ved å klikke på øk-/reduser-knapper på SCADA/HMI. | 10.0 | kW |
| 28 | Antall vannivåmålinger | Definerer antall tilgjengelige vannnivåmålinger. | 1 | - |
| 40 | For lav verdi for inntaksvannstand | Verdi som indikerer grensen under hvilken måleverdien ikke er i tillatt område. Utløser en alarm. | -2.3 | m |
| 41 | Lav verdi for inntaksvannstand | Verdi som indikerer grensen under hvilken måleverdien er på den laveste delen av tillatt område. Utløser en alarm. | -2.12 | m |
| 55 | Lokal kontrollbryter eksisterer | Parameter som erklærer om lokal kontrollbryter finnes på kontrollskapdør. Hvis bryteren ikke finnes, settes lokal/remote kontroll via HMI/SCADA. | 0 | - |
| 56 | Auto kontrollbryter eksisterer | Parameter som erklærer om Auto kontrollbryter finnes på kontrollskapdør. Hvis bryteren ikke finnes, settes Auto/manuell kontroll via HMI/SCADA. | 0 | - |
| 57 | Tid for låsing av effektplan | Parameter som angir klokkeslettet på dagen når morgendagens tabell for effektplanlegging låses for redigering. Redigering kan fortsatt utføres med administratorrettigheter. | 18 | h |
| 59 | Aggregat 1 nominell effekt | Parameter som angir nominell effekt for Aggregaten. Brukes til å begrense utgangen i felles effektregulering basert på antall Aggregater i fjernstyrt fellesregulering. | 5700.0 | kW |
| 60 | Aggregat 2 nominell effekt | Parameter som angir nominell effekt for Aggregaten. Brukes til å begrense utgangen i felles effektregulering basert på antall Aggregater i fjernstyrt fellesregulering. | 690.0 | kW |
| 61 | Aggregat 3 nominell effekt | Parameter som angir nominell effekt for Aggregaten. Brukes til å begrense utgangen i felles effektregulering basert på antall Aggregater i fjernstyrt fellesregulering. | 0.0 | kW |
| 69 | Ekstra måleutstyr strøm måleinnstilling skalafaktor. | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 70 | Ekstra måleutstyr spenningsmåleinnstilling skalafaktor. | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 71 | Ekstra måleutstyr effektmåleinnstilling skalafaktor. | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 72 | Ekstra måleutstyr frekvensmåleinnstilling skalafaktor. | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 73 | Ekstra måleutstyr effektfaktormåleinnstilling skalafaktor. | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 74 | Ekstra måleutstyr energimåleinnstilling skalafaktor. | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 0.1 | - |
| 85 | Skaleringsfaktor for energimåling i linjebeskyttelse | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 142 | Inntak vannivåmåling rekkevidde lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 236.8 | m |
| 143 | Inntak vannivåmåling rekkevidde høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 241.8 | m |
| 144 | Skaleringsfaktor for inntaksvannstand | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 145 | Forskyvning for inntaksvannstand | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | m |
| 146 | Elvenivåmåling rekkevidde lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | m |
| 147 | Elvenivåmåling rekkevidde høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 4.0 | m |
| 148 | Elvenivå skalering faktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 149 | Elvenivå skalering offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.43 | m |
| 150 | Vannstand måleområde lav verdi | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | m |
| 151 | Vannstand måleområde høy verdi | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 4.0 | m |
| 152 | Vannstand skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 153 | Vannstand skalaforskyvning | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 48.23 | m |
| 154 | Vannstand høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien er på den høyere enden av den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 50.0 | m |
| 155 | Vannstand for høy verdi | Verdi som indikerer grensen over hvilken måleverdien ikke er innenfor den tillatte rekkevidden. Utløser en alarm. | 60.0 | m |
| 166 | Eksport aktiv energienhet | Definerer enhet for energimåleren. | 1.0 | MWh |
| 167 | Eksport reaktiv energienhet | Definerer enhet for energimåleren. | 0.0 | MVArh |
| 168 | Import aktiv energienhet | Definerer enhet for energimåleren. | 0.0 | MWh |
| 192 | Startregulering på nett | Definerer startregulering på nettet: 0 - Vannnivåregulering, 1 - Aktiv effektregulering. | 0 | - |
| 194 | Startantall for aggregater | 0 - Start aggregat med første prioritet, 1 - start alle aggregater | 0 | - |
| 195 | Tidsrampe for oppstart av aggregat | Definerer opp-rampetid for enhetens åpenhet etter synkronisering til bryter til reguleringsmodus. Aktiv kun ved bytte fra én til to enheters drift. Hensikten med opp-rampetiden er at kraftverket opprettholder stabil aktiv effektverdi til enheten som starter, bytter til reguleringsmodus. | 600.0 | s |
| 196 | Tidsrampe for nedstenging av aggregat | Definerer ned-rampetid for enhetens åpenhet etter bytte fra reguleringsmodus til start av nedstengingssekvens. Aktiv kun ved bytte fra to til én enhets drift. Hensikten med ned-rampetiden er at kraftverket opprettholder stabil aktiv effektverdi til enheten som stopper, starter stoppsekvensen. | 3600.0 | s |
| 197 | Startverdi for aggregat | Definerer åpenhet settpunkt fra Felles kontroll aktiv effektregulator over hvilken verdi felles kontroll sender forespørsel til enheten med lavere prioritet om å starte. | 98.0 | % |
| 198 | Stoppverdi for aggregat | Definerer åpenhet settpunkt fra Felles kontroll aktiv effektregulator under hvilken verdi felles kontroll sender forespørsel til enheten med laveste prioritet om å stoppe. | 35.0 | % |
| 199 | Forsinkelse ved oppstart av aggregat | Definerer tidsforsinkelsen som er aktiv fra det øyeblikket Felles kontroll sender startforespørsel til enheten. Når den definerte tidsforsinkelsen går ut, starter enheten startsekvensen. Hensikten med startforsinkelsestimeren er å eliminere unødvendig oppstart av enheten hvis forholdene for oppstart er midlertidige. | T#10M | s |
| 200 | Forsinkelse ved stopp av aggregat | Definerer tidsforsinkelsen som er aktiv fra det øyeblikket Felles kontroll sender stoppforespørsel til enheten. Når den definerte tidsforsinkelsen går ut, starter enheten stoppsekvensen. Hensikten med stoppforsinkelsestimeren er å eliminere unødvendig stopp av enheten hvis forholdene for stopp er midlertidige. | T#10M | s |
| 224 | OLJETRYKKSANLEGG pumpe regulator høy grenseverdi | Øvre (høy) grense for regulering. | 50.0 | bar |
| 225 | OLJETRYKKSANLEGG pumpe regulator områdeverdi | Område (fra øvre grense til lavere grense) for regulering. | 10.0 | bar |

Inntak parameterliste

Tabell 8. Tabell over parametere for Aggregat 1 med ID-er, beskrivelser, startverdier og måleenheter.

| Parameter nr. | Parameternavn | Parameterbeskrivelse | Startverdi | Opprinnelig verdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaffeluke posisjonsmåling - verdi lav | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | % |
| 2 | Klaffeluke posisjonsmåling - verdi høy | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 100.0 | % |
| 3 | Klaffeluke posisjonsmåling - skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 4 | Klaffeluke posisjonsmåling - offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | - |
| 64 | Vannnivå etter ristorenser - verdi lav | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | m |
| 65 | Vannnivå etter ristorenser - verdi høy | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 20.0 | m |
| 66 | Vannnivå etter ristorenser - skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 67 | Vannnivå etter ristorenser - offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 69.69 | - |
| 68 | Vannnivå før ristorenser - verdi lav | Parameter brukt til å erklære laveste verdi av måleområdet. | 0.0 | m |
| 69 | Vannnivå før ristorenser - verdi høy | Parameter brukt til å erklære høyeste verdi av måleområdet. | 5.0 | m |
| 70 | Vannnivå før ristorenser - skalafaktor | Konstant multiplikator brukt til å relater verdien eller avlesningen som er oppnådd fra et måleinstrument til den faktiske fysiske størrelsen som blir målt. | 1.0 | - |
| 71 | Vannnivå før ristorenser - offset | Konstant verdi lagt til eller trukket fra en måling eller avlesning for å flytte den til ønsket referansepunkt eller baseline. | 0.0 | - |
| 192 | Åpen grense for klaffeluke | Angir verdien som representerer helt åpen posisjon for klaffeluken. | 99.5 | % |
| 193 | Lukket grense for klaffeluke | Angir verdien som representerer helt lukket posisjon for klaffeluken. | 0.5 | % |
| 224 | Driftsmodus for rist-renser | 0 – Syklisk, 1 – Vannstandsforskjell, 2 – Tidsplanlagt rengjøring. | 0 | - |
| 225 | Startintervall for renser | Angir hvor ofte systemet Auto sender startkommando til risterenseren. | T#11H_59M | s |
| 226 | Vannstandsforskjell for start av renser | Angir minimum vannstandsforskjell før og etter risten som kreves for å starte en renseprosess. Hvis forskjellen overstiger terskelverdien, starter en rengjøringssyklus. | 0.5 | m |
| 288 | Lokal/fjernstyringsbryter eksisterer | Parameter brukes for å definere om lokal/fjernstyringsbryter finnes i kubinettet. Hvis parameteren er satt til 0 - bruker systemet SCADA-knappen for å endre lokal/fjernmodus, hvis parameteren er satt til 1 - bruker systemet en fysisk bryter på kubinettet for å endre lokal/fjernmodus. | 0 | - |
| 289 | Auto/manuell styringsbryter eksisterer | Parameter brukes for å definere om auto/manuell bryter finnes i kubinettet. Hvis parameteren er satt til 0 - bruker systemet SCADA-knappen for å endre auto/manuell modus, hvis parameteren er satt til 1 - bruker systemet en fysisk bryter på kubinettet for å endre auto/manuell modus. | 0 | - |
| 290 | Økning av vannnivåregulering | Justeringverdi som legges til settpunktet for regulering ved å trykke på øke/redusere-knappene i SCADA/HMI. | 1.0 | m |
| 291 | Økning av klaffeluke posisjonsregulering | Justeringverdi som legges til settpunktet for regulering ved å trykke på øke/redusere-knappene i SCADA/HMI. | 5.0 | % |
| 294 | Antall vannnivåmålinger | Definerer antall tilgjengelige vannnivåmålinger. | 1 | - |
| 295 | Vannstandsregulering – vinterreferanse | Denne parameteren definerer målverdien for vannstand som brukes ved regulering under vinterdrift. | 70.99 | m |
| 296 | Vannstandsregulering – sommerreferanse | Denne parameteren definerer målverdien for vannstand som brukes ved regulering under sommerdrift. | 70.99 | m |
| 297 | Inntaksforskyvning for vannstandsreferanse | En konstantverdi som legges til kraftverkets vannstandsreferanse for å justere reguleringen av vannstanden ved inntaket. Dette skaper den nødvendige forskjellen mellom referanseverdiene for vannstandsregulering ved kraftverket og ved inntaket, slik at systemet fungerer riktig. | 0.1 | m |
| 298 | Maksimal vannstandsreferanse | Verdi som angir den maksimalt tillatte vannstandsreferansen for regulering ved inntaket. | 71.5 | m |
| 299 | Minimal vannstandsreferanse | Verdi som angir den minimalt tillatte vannstandsreferansen for regulering ved inntaket. | 70.5 | m |
| 320 | Vannnivå etter ristorenser - lav | Verdi som indikerer grensen under hvilken måleverdien er i den nedre enden av det tillatte området. Utløser en alarm. | 70.55 | m |
| 321 | Vannnivå etter ristorenser - for lav | Verdi som indikerer grensen under hvilken måleverdien ikke er innenfor det tillatte området. Utløser en alarm. | 70.5 | m |
| 322 | Vannnivå før ristorenser - lav | Verdi som indikerer grensen under hvilken måleverdien er i den nedre enden av det tillatte området. Utløser en alarm. | 120.0 | m |
| 323 | Vannnivå før ristorenser - for lav | Verdi som indikerer grensen under hvilken måleverdien ikke er innenfor det tillatte området. Utløser en alarm. | 1.0 | m |